АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июня 2025 г. № 673

Об утверждении схемы теплоснабжения городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области

на период до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2017 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Дубовского муниципального района администрация Дубовского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Схему теплоснабжения городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области на период до 2035 года (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения г. Дубовка от 30.06.2020 №178 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения города Дубовка Дубовского муниципального района на 2021 год в период до 2028года).

3. Сектору делопроизводства и документационного обеспечения администрации Дубовского муниципального района:

- в течение 15 календарных дней со дня утверждения схемы теплоснабжения разместить соответствующую схему теплоснабжения на официальном сайте администрации Дубовского муниципального района в сети «Интернет»,

- не позднее 3 календарных дней со дня размещения схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации Дубовского муниципального района в сети «Интернет» информацию о ее размещении разместить на официальном сайте администрации и опубликовать в газете «Сельская новь».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Дубовского муниципального района в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы - начальника отдела архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства администрации Дубовского муниципального района В.В. Кащенко.

Глава Дубовского муниципального района

В.С. УЛИТИН

|  | УТВЕРЖДЕНО: Глава Дубовского муниципального района ______________________ В.С.Улитин |
| --- | --- |
|  | « » ______________ 2025 г. |

«Схема теплоснабжения городского поселения

города Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области  на период до 2035года»

Утверждаемая часть.

Том 1

2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА.	4

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.	14

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.	18

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.	20

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	21

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.	24

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.	26

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.	27

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ.	29

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.	32

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ  НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	37

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	38

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.	39

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.	41

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ.	43

ВВЕДЕНИЕ

Разработка схемы теплоснабжения города Дубовка представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2035 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, структуры топливного баланса в рассматриваемом районе, оценки состояния существующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. В проекте Схемы теплоснабжения даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепловой энергии или протяженности тепловых сетей для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок.

В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства городского поселения принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городов.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепловой энергии.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения города Дубовка (далее по тексту – г. Дубовка) до 2035 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей и Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

При проведении разработки использовались Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения".

Технической базой разработки являются:

– генеральный план развития города;

– документы территориального планирования г. Дубовка;

–проектная и исполнительная документация по источникам тепловой энергии, тепловым сетям (далее по тексту - ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

–эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

– материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

– данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, на поставку топливно-энергетических ресурсов (далее по тексту - ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность;

- прочая информация от ТСО согласно «Перечня информации, подлежащей раскрытию, в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» от 05.07.2013 №570, раздела II.

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).

В г. Дубовка имеется восемь газовых централизованных муниципальных котельных. Приростов площади строительных фондов в зоне действия централизованной системы отопления на расчетный период данной схемы теплоснабжения не ожидается. Ниже представлены территориальные деления в разрезе каждого источника теплоснабжения.

Котельная №1 (ул. Степана Разина, 17): количество потребителей: жилые многоквартирные дома - 5, прочие абоненты – 29, частный сектор – 4. Зона действия:

| Население, адрес | Бюджетные потребители | Прочие |
| --- | --- | --- |
| Московская ул., 3 (5 эт) | МКУ «Городское хозяйство» | ИП Числова М.С. |
| Московская ул., 5 (5 эт) | МКУ «ХЭС» | Кульдяева Е.В. |
| Ленина ул., 6 (5 эт) | ГБУ СО «Дубовский ЦСОН» адм. здание | ИП Борозденкова Х.Ю. |
| Комсомольская ул., 3 (5 эт) | ГКУ «Центр соц. Защиты населения по Дубовскому району» | АО «Тандер» |
| Комсомольская ул., 4 (2 эт) | АО «Почта России» УФПс Волгогр.обл. | ООО «Агрохолдинг Дубовский» |
| Частный сектор 4 жил. дома 1 (эт) | ГКУ ВО «Межхозяйственный агропромышленный центр» | ИП Туманов В.И. |
|  | МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» | ПАО «Ростелеком» |
|  | МБУК «Межпоселенч. передвижн. центр досуга и метод обеспечения» |  |
|  | МБУ ДО «Детская школа искусств Дубовского муниципального района» |  |
|  | Отделение фонда пен. и соц.страх по Вол.обл. |  |
|  | МБУ «Дуб.редакция газеты «Сельская новь» |  |
|  | ППК «Роскадастр» |  |
|  | ФКУ «УИИ УФСИН России по Волгоградской области» |  |
|  | Администрация Дубовского муниципального района |  |
|  | Отдел ЗАГСа Администр. Дуб. муниципального района |  |
|  | Комитет юстиции Волгоградской области |  |
|  | ГКУ «МФЦ» |  |
|  | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |  |
|  | ГКУ «Волг. обл. службы спасания во вн. водах» |  |
|  | МКОУ СШ №1 г. Дубовка |  |
|  | Управление ФС госуд. Регистр., кадастра |  |
|  | МК ДОУ №4 |  |

Котельная №2 (ул. Лазо, 57): количество потребителей: жилые многоквартирные дома – 26, прочие абоненты – 4. Зона действия:

| Население, адрес | Бюджетные потребители | Прочие |
| --- | --- | --- |
| Гоголя ул., 51 (2 эт) | МКОУ СШ №3 | ИП Туманов В.И. |
| Гоголя ул., 53 (2 эт) | МК ДОУ Д/с №7 | МАУ «Водоснабжение» |
| Гоголя ул., 55 (2 эт) |  |  |
| Гоголя ул., 57 (2 эт) |  |  |
| Гоголя ул., 59 (2 эт) |  |  |
| Гоголя ул., 61 (2 эт) |  |  |
| Гоголя ул., 63 (2 эт) |  |  |
| Гоголя ул., 65 (2 эт) |  |  |
| Гоголя ул., 67 (2 эт) |  |  |
| Гоголя ул., 69 (2 эт) |  |  |
| Гоголя ул., 77 (2 эт) |  |  |
| Гоголя ул., 79 (2 эт) |  |  |
| Лазо ул., 52 (2 эт) |  |  |
| Лазо ул., 56 (2 эт) |  |  |
| Лазо ул., 59 (2 эт) |  |  |
| Лазо ул., 60 (2 эт) |  |  |
| Лазо ул., 61 (2 эт) |  |  |
| Лазо ул., 62 (2 эт) |  |  |
| Лазо ул., 64 (2 эт) |  |  |
| Дзержинского ул., 76 (3 эт) |  |  |
| Дзержинского ул., 82 (2 эт) |  |  |
| Дзержинского ул., 84 (2 эт) |  |  |
| Юбилейная ул., 119 |  |  |
| Юбилейная ул., 121 |  |  |
| Юбилейная ул., 123 (3 эт) |  |  |
| Юбилейная ул., 125 (2 эт) |  |  |

Котельная № 3 (ул. 30 лет Победы, 18 А): количество потребителей: жилые многоквартирные дома - 9, прочие абоненты – 2. Зона действия:

| Население, адрес | Прочие |
| --- | --- |
| 30-лет Победы ул., 19 (2 эт) | ООО «Заготпромторг» |
| 30-лет Победы ул., 21 (2 эт) | ООО «Селтик» |
| 30-лет Победы ул., 23 (2 эт) |  |
| Садовая ул., 30 (2 эт) |  |
| Садовая ул., 32 (2 эт) |  |
| Октябрьская ул., 35 (2 эт) |  |
| Октябрьская ул., 37 (2 эт) |  |
| Шишлянникова ул., 34 (2 эт) |  |
| Шишлянникова ул., 38 (2 эт) |  |

Котельная № 4 (ул. Почтовая, 56 А): количество потребителей: жилые многоквартирные дома - 10, частный сектор - 1, прочие абоненты – 5. Зона действия:

| Население, адрес | Бюджетные потребители |
| --- | --- |
| Почтовая ул., 67 (2 эт) | МК ДОУ Д/с №3 |
| Почтовая ул., 71 (2 эт) | МКОУ СШ №2 |
| Почтовая ул., 79 (2 эт) | ГБПОУ «ДЗК им. А.А. Шарова» |
| Почтовая ул., 81 (2 эт) | МКУ «Городское хозяйство» |
| Почтовая ул., 83 (2 эт) | Отдел МВД РФ по Дубовскому району |
| Почтовая ул., 69 (3 эт) |  |
| Котовского ул., 7 (2 эт) |  |
| Котовского ул., 9 (2 эт) |  |
| Котовского ул., 11 (2 эт) |  |
| Краснознаменская ул., 46 (2 эт) |  |
| Частный сектор надворная постройка (1 эт) |  |

Котельная № 5 (ул. Юбилейная, 78 Б): количество потребителей: жилые многоквартирные дома – 2, прочие абоненты - 4. Зона действия:

| Население, адрес | Бюджетные потребители |
| --- | --- |
| Юбилейная ул.,78 (5 эт) | Следственное управление следственного комитета при прокураторе РФ Волгоградской области |
| Санджирова ул., 49 (5 эт) | Прокуратура Волгоградской области |
|  | Межрайонная ИФНС России №5 |
|  | Центр ГИМС МЧС России по Волгоградской области |

Котельная № 6 автономная (ул. Юбилейная, 42 Б): количество потребителей: жилые многоквартирные дома – 1, прочие абоненты – 2. Зона действия:

| Население, адрес | Бюджетные потребители |
| --- | --- |
| Юбилейная ул.,40 (2 эт) | Управление ФС гос регист., кадастр. и каротогр. |
|  | МКУ «ХЭС» |
|  | Федеральное казначейство |
|  | ФССП |

Котельная № 7 (ул. Северная, 15 А): количество потребителей: жилые многоквартирные дома - 13, прочие абоненты – 13. Зона действия:

| Население, адрес | Бюджетные потребители | Прочие |
| --- | --- | --- |
| Лазо ул., 49 (2 эт) | ГБУ ВО Центр госуд. кадастр. оценки | ИП Грянникова Л.В.» |
| Лазо ул., 51 (5 эт) | МК ДОУ Д/с №4 | МП «ТС и К г. Дубовки» |
| Северная ул., 38 (2 эт) | ГБУЗ «Дубовская ЦРБ» | МАУ «Водоснабжение» |
| Северная ул., 17 (2 эт) | ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника №3» | ООО «Селтик» |
| Северная ул., 19 (2 эт) | Отдел МВД России по Дубовскому району | Жеребцова М.Г. |
| Северная ул., 21 (2 эт) | МКУ «Городское хозяйство» | ПАО «Сбербанк России» |
| Северная ул., 40 (2 эт) |  | ИП Модина А.Н. |
| Северная ул., 42 (2 эт) |  |  |
| Московская ул., 59 (5 эт) |  |  |
| Московская ул., 61 (5 эт) |  |  |
| Московская ул., 63 (2 эт) |  |  |
| Московская ул., 65 (2 эт) |  |  |
| Рабочая ул., 2а (3 эт) |  |  |

Котельная №8 (ул. Магистральная, 10): количество потребителей: жилые многоквартирные дома (общежития) - 2, прочие абоненты - 1 (учебный корпус, гараж).

| Население, адрес | Бюджетные потребители |
| --- | --- |
| Магистральная ул., 12 (5 эт.) | ГБПОУ «ДЗК им. А.А. Шарова»,ул. Магистральная ул., 10 (учебный корпус, гараж), Магистральная ул., 14 (5 эт. общежитие) |

Распределение земель при территориальном планировании г. Дубовка:

| № п/п | Наименование функциональных зон | Площадь на расчетный срок |  |  |  | Параметры (Высотность, плотность застройки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В границах нп | За границами нп | % в границах нп | % в территории поселения |  |
|  |  | га | га |  |  |  |
| 1. | Зона застройки домами усадебного типа | 388,9 | - | 16,3 | 4,8 | 3 этажа, 30 % |
| 2. | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 19,3 | - | 0,8 | 0,2 | 3 этажа, 40 % |
| 3. | Зона застройки образовательными объектами | 22,2 | - | 0,8 | 0,3 | 4 этажа, 20 % |
| 4. | Зона застройки объектами торгово-транспортного обслуживания | 50,0 | - | 2,0 | 0,6 | Не устанавливаются |
| 5. | Зона застройки спортивными сооружениями | 11,0 | - | 0,5 | 0,1 | 2 этажа, 10 % |
| 6. | Многофункциональная общественно-жилая зона | 70,1 | - | 3,0 | 0,9 | 3 этажа, 40 % |
| 7. | Общественно-деловая зона исторического центра | 11,0 | - | 0,5 | 0,1 | 3 этажа, 40 % |
| 8. | Зона застройки производственными объектами | 97,0 | 0,3 | 4,0 | 1,2 | Не устанавливаются |
| 9. | Санитарно-производственная зона | 256,5 | 398,5 | 10,7 | 8,1 | Не устанавливаются |
| 10 | Производственно-складская зона | 30,1 | - | 1,2 | 0,3 | Не устанавливаются |
| 11 | Смешанная зона застройки объектами производственного и жилого назначения | 61,6 | - | 2,5 | 0,8 | 3 этажа, 30 % |
| 12 | Зона захоронений, кладбищ, очистных сооружений | 91,0 | 13,4 | 3,7 | 1,3 | Не устанавливаются |
| 13 | Зона застройки объектами инженерной и транспортной инфраструктуры | 282,4 | 53,7 | 12,0 | 4,2 | Не устанавливаются |
| 14 | Зона сельскохозяйственного назначения | - | 1559,4 | - | 20,0 | Не устанавливаются |
| 15 | Зона сельскохозяйственного использования | 173,6 | - | 7,3 | 2,1 | Не устанавливаются |
| 16 | Зона сельскохозяйственного производства | 25,0 | - | 1,1 | 0,3 | Не устанавливаются |
| 17 | Зона садоводства | 95,5 | - | 4,1 | 1,2 | 3 этажа, 20% |
| 18 | Зона зеленых насаждений общего пользования | 135,3 | 39,0 | 5,6 | 2,1 | Не устанавливаются |
| 19 | Зона средозащитных зеленых насаждений | 212,7 | 72,3 | 9,0 | 3,5 | Не устанавливаются |
| 20 | Зона рекреационно-оздоровительных территорий и объектов | 287,5 | - | 12,0 | 3,6 | Не устанавливаются |
| 21 | Зона набережной | 46,7 | - | 1,8 | 0,6 | Не устанавливаются |
| 22 | Зона водной акватории | 1,8 | 4518,0 | 0,1 | 40 | Не устанавливаются |
| 23 | Зона лесного фонда | - | 362,8 | - | 4,5 | Не устанавливаются |
| 24 | Зона застройки культовыми зданиями и сооружениями | 24,6 | - | 1,0 | - | Не устанавливаются |

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Приростов площади строительных фондов в зоне действия централизованной системы отопления на расчетный период данной схемы теплоснабжения не ожидается. Перспективные объемы потребления тепловой энергии останутся без изменения, либо уменьшатся за счет перехода абонентов на индивидуальную систему теплоснабжения.

Существующий баланс потребления тепловой энергии представлен ниже.

| Баланс тепловой энергии на период с 2024 г. по 2028 г. (тыс. Гкал). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. |  |
|  | всего | в.т. ГВС | всего | в.т. ГВС | всего | в.т. ГВС | всего | в.т. ГВС | всего | в.т. ГВС |
| Выработка, тыс. Гкал | 19,379 | 0,786 | 21,941 | 0,962 | 22,919 | 0,962 | 22,919 | 0,962 | 22,919 | 0,962 |
| Собственные нужды кот. | 0,452 | 0,018 | 0,512 | 0,023 | 0,535 | 0,023 | 0,535 | 0,023 | 0,535 | 0,023 |
| Потери в сетях | 2,242 | 0,085 | 2,538 | 0,018 | 2,557 | 0,018 | 2,557 | 0,018 | 2,557 | 0,018 |
| Реализация, тыс. Гкал | 16,685 | 0,683 | 18,891 | 0,921 | 19,827 | 0,921 | 19,827 | 0,921 | 19,827 | 0,921 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 11,905 | 0,669 | 13,108 | 0,897 | 13,518 | 0,897 | 13,518 | 0,897 | 13,518 | 0,897 |
| бюджет | 3,766 | 0,014 | 4,707 | 0,024 | 5,233 | 0,024 | 5,233 | 0,024 | 5,233 | 0,024 |
| прочие | 0,870 | 0 | 0,933 | 0 | 0,933 | 0 | 0,933 | 0 | 0,933 | 0 |
| собственное потребл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

!

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Из анализа исходной информации, проектов строительства новых и/или реконструкции существующих промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах не выявлено. Согласно материалам Генерального плана обеспечение технологических процессов тепловой энергией в перспективе будет осуществляться от собственных источников теплоснабжения.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения по поселению.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки не определены ввиду отсутствия площади действия источника тепловой энергии.

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Котельная №1 (ул. Степана Разина, 17): год ввода в эксплуатацию 1978 г., установленная мощность 4,57 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 2,341 Гкал/ ч, количество потребителей: жилые многоквартирные дома - 5, прочие абоненты – 29, частный сектор - 4, протяженность теплосетей в двухтрубном измерении - 1 818,5 п.м.

Котельная №2 (ул. Лазо, 57): год ввода в эксплуатацию 1972 г., установленная мощность 3,44 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 2,391 гкал/ч, количество потребителей: жилые многоквартирные дома – 26, прочие абоненты – 3, протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении – 1 759,5 п.м.

Котельная №3 (ул. 30 лет Победы, 18 А): год ввода в эксплуатацию 1964 г., установленная мощность   1,34 Гкал /ч, присоединенная нагрузка    0,757 Гкал /ч, количество потребителей: жилые многоквартирные дома -  9, прочие абоненты – 2, протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении -  480,0 п.м.

Котельная №4(ул. Почтовая, 56 А): год ввода в эксплуатацию 2000 г., установленная мощность   2,58 Гкал /ч, присоединенная нагрузка   1,462 Гкал /ч, количество потребителей: жилые многоквартирные дома -  10, частный сектор - 1, прочие абоненты – 7, протяженность тепловых   сетей в двухтрубном измерении -  1 081,0 п.м.

Котельная №5 (ул. Юбилейная, 78 Б): год ввода в эксплуатацию 2002 г., установленная мощность   1,08 Гкал /ч, присоединенная нагрузка 0,550 Гкал /ч, количество потребителей: жилые многоквартирные   дома – 2, прочие абоненты -  4, протяженность тепловых   сетей в двухтрубном измерении -  122,0 п.м., сетей горячего водоснабжения - 122,0 п.м.

Котельная №6 автономная (ул. Юбилейная,42 Б): год ввода в эксплуатацию 2001г., установленная   мощность   0,17 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 0,111 Гкал /ч, количество потребителей: жилые многоквартирные дома – 1, прочие абоненты - 2, протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении -  48,0 п.м.

Котельная №7(ул. Северная, 15 А): год ввода в эксплуатацию 1974 г., установленная мощность   5,42 Гкал /ч, присоединенная нагрузка   2,267 Гкал /ч, количество потребителей: жилые многоквартирные дома -  13, прочие абоненты - 13, протяженность тепловых   сетей в двухтрубном измерении - 1 593,0 п.м., сетей горячего водоснабжения -1 146 п.м.

Котельная №8 (ул. Магистральная, 10): год ввода в эксплуатацию 1976 г., установленная мощность 1,72 Гкал /ч, присоединенная нагрузка 1,148 Гкал /ч, количество потребителей: жилые многоквартирные дома (общежития) - 2, прочие абоненты - 1, протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении - 581,0 п.м.

В состав котельной №1 входит 4 котельных агрегатов марки НР-18 1983 года выпуска, производительностью 2,68 Гкал/час, вид топлива газ. Установлен 1 котел водогрейный стальной ARCUS IGNIS (КВа-2,2 ГМ), 2018 года выпуска, производительностью 1,89 Гкал/час, и ведется монтаж оборудования, вид топлива газ. Общая производительность котельной составляет 4,57 Гкал/час.

В состав котельной №2 входят 2 котла ВК-21, год выпуска 1998 г., производительностью 3,44 Гкал/час, вид топлива – газ.

В состав котельной №3 входят 2 котла НР-18, 1983 года выпуска, производительностью 1,34 Гкал/час, вид топлива – газ.

В котельной №4 работают 3 котла ВК-22, 2000 года выпуска, производительностью 2,58 гкал/час, вид топлива – газ.

В котельной №5 работают 2 котла КСВа-0,63, 2003 года выпуска и 2024 г., производительностью 1,08 Гкал/час, вид топлива – газ, вырабатываемое тепло идет на нужды отопления и горячего водоснабжения.

В автономной котельной №6 работают 2 котла Хопер-100, 2015 года выпуска и 2020 г., производительностью 0,166 Гкал/час, вид топлива – газ.

В состав котельной №7 входит 1 котел КВС-2,5, 2009 года выпуска и 1 котел КВа-1,25, 2025 года выпуска, производительностью 3,27 Гкал/час, вид топлива – газ. Установлен 1 котел КСВа-2,5, 2018 года выпуска, производительностью 2,15 Гкал/час, вид топлива – газ. Общая производительность котельной составляет 5,42 Гкал/час. Вырабатываемое тепло идет на нужды отопления и горячего водоснабжения.

В состав котельной №8 входит 2 котла КСВа-1,0, 2004 года выпуска и 2006 г., производительностью 1,72 Гкал/час, вид топлива – газ.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями нормативных документов и организаций осуществляющих теплоснабжение многоквартирных домов, переход на автономное теплоснабжение, осуществляется при согласии всех собственников жилья, иначе переход на автономное теплоснабжение не производится.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления (при условии получения технических условий от газоснабжающей организации).

Теплоснабжение проектируемых объектов осуществляется от автономных источников размещаемых внутри зданий и отдельно стоящих источников теплоснабжения (блочно - модульные котельные). Строительство блочных - модульных котельных и автономных источником теплоснабжения предлагается в один этап в соответствии с планами строительства проектируемых зданий.

Административные и общественные здания, расположенные в проектируемой общественно-деловой зоне, а так же производственные здания, размещаемые в производственной зоне предполагается обеспечивать  блочно-модульными котельными на газовом топливе.

Проектируемая индивидуальная жилая застройка обеспечивается от индивидуальных источников тепла. Строительство индивидуальной застройки предлагается предусмотреть в один этап.

Расход тепла определен по максимальному часовому расходу тепла на отопление, вентиляцию и максимальному часовому расходу тепла на горячее водоснабжение согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Тепловые показатели проектируемого объекта определены по укрупненным измерителям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Горячей водоснабжение осуществляется от газовых колонок.  Основная часть жилого фонда индивидуальной застройки  отапливается самостоятельно  от газовых нагревателей типа АГВ. Общественные здания отапливаются также газовыми котельными.  Предприятия  также имеют свои котельные.

Виды существующих автономных источников тепловой энергии представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

| Наименование вида основного технологического комплекса | Тип котла | Количество | Виды потребляемых энергетических ресурсов, единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУ «МСОК» | Ишма-50 | 1 шт. | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| МБУК «ДРМК» | КОВ-40СТ | 1 шт. | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| ГБУЗ «ЦРБ» | КСВа-063 | 3 шт. | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| МКОУ СШ №1 | Волга Д-100 | 3 шт. | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| МКОУ СШ №1 | КОВ-31,5 СН | 1 шт. | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| ГБУ «ДПК» | Волга Д-100 | 3 шт. | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| ГБУ СО «Дубовский ЦСОН» | КОВ-31,5 СНВ | 1 шт. | природный газ по ГОСТ 5542-87 |

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе

| Источник тепловой энергии | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 ул. Степана Разина, 17 | 4,57 | 4,57 | 4,47 | 513,6 |
| Котельная №2 ул. Лазо, 57 | 3,44 | 3,44 | 3,342 | 544,7 |
| Котельная №3 ул. 30 лет Победы, 18А | 1,34 | 1,34 | 1,306 | 179,1 |
| Котельная №4 ул.Почтовая,56А | 2,58 | 2,58 | 2,502 | 352,6 |
| Котельная №5 ул. Юбилейная, 78Б | 1,08 | 1,08 | 1,052 | 160,5 |
| Котельная №6 ул. Юбилейная, 42Б | 0,166 | 0,166 | 0,162 | 30,7 |
| Котельная №7 ул. Северная, 15А | 5,42 | 5,42 | 5,293 | 560,4 |
| Котельная №8 ул. Магистральная, 10 | 1,72 | 1,72 | 1,675 | 309,8 |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений,  с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане  городского поселения г. Дубовка не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения  городского поселения.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

В последнее время в теплоэнергетике широкое применение находит способ обработки воды в системах теплоснабжения фосфоросодержащими комплексонами.

В котельных №1, 2, 3, 4, 5 в качестве комплексонов используется ОЭДФК - оксиэтилидендифосфоновая кислота. Сущность технологии по защите от карбонатных накипеобразований – это дозирование сложных фосфорорганических соединений (комплексонов) в тепловую систему за счет чего достигается практически полное предотвращение карбонатных отложений на внутренних поверхностях теплоэнергетического оборудования. Одновременно происходит медленное и плавное разрушение старых накипеобразований на внутренних стенках трубопроводов и отопительных батарей всей системы. В котельной №6, №7 имеется альтернативная водоумягчительная установка серии «HFS», состоящая из 2-х натрий-катионитовых фильтров для поддержания в норме общей жесткости, для осветления воды на входе в установку умягчения смонтированы два механических фильтра. В котельной №8 имеется установка водоподготовительная ВПУ – 1,0, состоящая из натрий-катионитного и осветлительного фильтров, которые осветляют и умягчают воду для питания котлов.

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В соответствии с п. 6.17, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Сравнение объемов аварийной подпитки с объемом тепловых сетей города позволяет сделать вывод о достаточности существующих мощностей ВПУ и баков-аккумуляторов, которые обеспечивают аварийную подпитку. Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требуются.

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Таблица 3.2.1.

| Котельная | Max производительность подпиточных насосов, м3/час | Max производительность ВПУ |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 20 | отсутствует |
| Котельная №2 | 20 | отсутствует |
| Котельная №3 | 5 | отсутствует |
| Котельная №4 | 20 | отсутствует |
| Котельная №5 | 5 | отсутствует |
| Котельная №6 | - | отсутствует |
| Котельная №7 | 20 | 10 м3/час |
| Котельная №8 | 20 | отсутствует |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Содержание, формат, объем мастер-плана в значительной степени варьируются в разных населенных пунктах и существенным образом зависят от тех целей и задач, которые стоят перед его разработчиками. В крупных городах администрации могут создавать целые департаменты, ответственные за разработку мастер-плана, а небольшие поселения вполне могут доверить эту работу специализированным консультантам. Универсальность мастер-плана позволяет использовать его для решения широкого спектра задач. Основной акцент делается на актуализации существующих объектов и развитии новых объектов. Для решения многих проблем используется стратегический мастер-план.

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения.

Генеральным планом г. Дубовка предлагается сохранение отопления многоквартирных жилых домов и объектов общественно-делового назначения от действующей газовых котельных. Для индивидуальных жилых домов предусматривается автономное теплоснабжение. Для проектируемых тепловых сетей принята подземная прокладка в лотковых каналах с устройством камер для обслуживания арматуры. Возможным сценарием развития теплоснабжения поселения является перевооружение существующих котельных и ремонт теплотрасс котельных г. Дубовка.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения.

Строительство новых источников тепловой энергии не требуется в связи с низким спросом централизованного теплоснабжения среди населения. Строительство блочно-модульной котельной г. Дубовка вместо существующей встроенной котельной привело бы

к повышению автоматизации и эффективности работы системы теплоснабжения, снизило затраты на эксплуатацию. Но внедрение такой системы требует больших материальных затрат. Возможен вариант перевооружения существующих котельных г. Дубовка в период до 2035г. для повышения эффективности работы оборудования. Износ тепловых сетей г. Дубовка составляет менее 50%, что свидетельствует о высокой вероятности аварий теплотрассы, микроповреждений трубопроводов, а следовательно,  высоких потерь теплоносителя и тепловой энергии. Реконструкция существующей системы теплоснабжения позволит повысить эффективность оборудования, повысить уровень надежности, снизить потери тепловой энергии.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения.

Теплоснабжение проектируемых объектов планируется осуществлять от автономных источников размещаемых внутри зданий и отдельно стоящих источников теплоснабжения (блочно - модульные котельные). Строительство блочно - модульных котельных и автономных источников теплоснабжения предлагается в один этап в соответствии с планами строительства проектируемых зданий.

Предлагается снабжать теплом и горячей водой самостоятельно  от газовых нагревателей типа АГВ в каждом доме. Административные и общественные здания, расположенные в проектируемой общественно-деловой зоне, а также производственные здания, размещаемые в производственной зоне, предполагается обеспечивать блочно-модульными котельными на газовом топливе.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий не предусмотрены ввиду отсутствия строительства источников тепловой энергии.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

В соответствии Федеральным законом №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», с целью экономии ТЭР, рекомендуется выполнить техническую модернизацию существующих котельных (№1 - №8), направленную на внедрение современных энергосберегающих технологий (с котлоагрегатами нового поколения с высоким КПД использования топлива и хорошими экологическими показателями); - повышение надежности и эффективности теплоснабжения за счёт децентрализации (автономные источники тепла - АИТ с комплектом автоматики для территорий индивидуального строительства, локальные котельные модульной сборки - БМК полной заводской готовности для производств и общественной застройки); применение для реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения % аварийности подземных тепловых сетей.

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Существующие источники тепловой энергии котельные г.Дубовка были частично технически перевооружены в 2014-2024 г. в части установки новых котлов, а также применения автоматического регулирования отпуска тепла.

До конца расчетного периода в котельных г. Дубовка предлагается дальнейшая замена отопительных котлов на котлы аналогичной мощностью. После замены котлов

потребуется провести пуско-наладочные мероприятия и режимные испытания автоматики.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также котельные, работающие совместно на единую тепловую сеть, отсутствуют.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, не требуется

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на расчетный период не требуется. Собственные нужды (электрическое потребление) модульных котельных компенсируются существующим электроснабжением. Оборудование, позволяющее осуществлять комбинированную выработку электрической энергии, будет крайне нерентабельно. Основной потребитель тепла – муниципалитет – не имеет средств на единовременные затраты по реализации когенерации.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории г. Дубовка отсутствуют, существующие котельные не расположены в их зонах.

5.8.   Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Оптимальный температурный график системы теплоснабжения для источников тепловой энергии остается прежним на расчетный период до 2035 г. с температурным режимом 95-70 °С. Необходимость его изменения отсутствует. Центральные котельные подключены на общую тепловую сеть. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для муниципальных котельных г. Дубовка, приведенный на рисунке 5.8.1. сохранится на всех этапах расчетного периода.

Рисунок 5.8.1. – График изменения температур теплоносителя 95–70 °С.

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности остается на прежнем уровне на расчетный период до 2035 г. Ввод в эксплуатацию новых мощностей не требуется.

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Ввод новых, и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива до конца расчетного периода не ожидается.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не требуется, ввиду отсутствия дефицита в отдельных зонах источников тепловой энергии.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Предлагается выполнить применение для реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  % аварийности подземных тепловых сетей.

6.3.  Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В г. Дубовка тепловая сеть подключена к 8 (восьми) котельным, поэтому тепловая энергия потребителям г. Дубовка может поставляться от 8 котельных. Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в г. Дубовка отсутствует. Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения этих мероприятий не требуется.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Согласно ФЗ № 190 «О теплоснабжении», пиковый режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителям. Перевод котельных в пиковый режим работы не предполагается на расчетный период до 2035 г. Ликвидация существующих котельных не предполагается.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой

организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

Строительство новых, и реконструкция существующих тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не требуется, существующая длина не превышает предельно допустимую длину нерезервированных участков тупиковых теплопроводов, диаметры существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах достаточны. Потребители тепловой энергии относятся ко второй категории, при которой допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч, до 12 ºС.

# РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Открытые схемы теплоснабжения на территории г. Дубовка отсутствуют. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения не требуются. Внутридомовые системы горячего водоснабжения у потребителей тепловой энергии отсутствуют. Строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов не требуется.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории г. Дубовка отсутствуют. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуется. Необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения отсутствует.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

В качестве основного топлива на котельных планируется использовать природный газ с низшей теплотой сгорания 8137ккал/нм·м³. Природный газ транспортируется по системе магистральных газопроводов. Потребность в топливе централизованных котельных г. Дубовка на расчетный срок до 2035 года представлена в таблице № 8.1.1.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица 8.1.1.

| Наименование котельной | Годовой расход основного топлива, тыс. м3 | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 660,5 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная №2 | 520,8 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная №3 | 206,8 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная №4 | 469,6 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная №5 | 198,3 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная №6 | 32,1 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная №7 | 679,9 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная №8 | 372,9 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |

8.2.   Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Основным видом топлива для всех действующих котельных г. Дубовка является природный газ. Резервное топливо для котельных г. Дубовка отсутствует. Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ. Местным видом топлива в г. Дубовка являются дрова. Существующие источники тепловой энергии г. Дубовка не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью. Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.

8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Основным и единственным видом топлива котельных г. Дубовка является природный газ. Низшая теплота сгорания природного газа котельной – 8137 ккал/нм3.

8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.

Преобладающим видом топлива в котельных г. Дубовка является природный газ. Использование других видов топлива не планируется.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.

На период актуализации настоящей схемы теплоснабжения г. Дубовка, замещение используемых видов топлива не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ.

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.

На расчетный период потребуются инвестиции для технического перевооружения источников тепловой энергии в связи с износом оборудования. Величина необходимых инвестиций приведена таблице 9.1.1.

Предлагаемые мероприятия по реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в городском поселении г. Дубовка на период с 2025 до 2035 года

Таблица 9.1.1.

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость мероприятий, т. руб. |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | 2025-2035 |  |
| 1. | Техническое перевооружение котельной №1, замена теплотрасс | 1 шт. | 4325,4 | Бюджет г. Дубовка, собственные средства предприятия |
| 2. | Техническое перевооружение котельной №2, замена теплотрасс | 1 шт. | 7278,1 | Бюджет г. Дубовка, собственные средства предприятия |
| 3. | Техническое перевооружение котельной №3, замена теплотрасс | 1 шт. | 2704,6 | Бюджет г. Дубовка, собственные средства предприятия |
| 4. | Техническое перевооружение котельной №4, замена теплотрасс | 1 шт. | 4688,8 | Бюджет г. Дубовка, собственные средства предприятия |
|  | Техническое перевооружение котельной 5, замена теплотрасс | 1шт | 5905,7 | Бюджет г. Дубовка, собственные средства предприятия |
|  | Техническое перевооружение котельной №6 | 1шт | 256,6 | собственные средства предприятия |
|  | Техническое перевооружение котельной №7, замена теплотрасс | 1шт | 4768,6 | Бюджет г. Дубовка, собственные средства предприятия |
|  | Техническое перевооружение котельной №8 | 1шт | 6113,0 | Бюджет г. Дубовка |
|  | Итого по теплоснабжению |  | 34040,8 | Бюджет г. Дубовка, собственные средства предприятия |

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию насосных станций и тепловых пунктов, тепловых сетей на расчетный период до 2035 г. не требуются.

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.

Изменений температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предполагается на расчетный период до 2035 г. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию на указанные мероприятия не требуются.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе.

Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения до конца расчетного периода не планируется. Инвестиции на указанные мероприятия не требуются.

9.5.  Оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников – бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных объектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и другими нормативно – правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений. В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

В соответствии со статьей 10 “Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)” Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 – ФЗ “О теплоснабжении” решение об установлении для теплоснабжающих и теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня принимается органом исполнительной власти субъекта РФ, причем необходимым условием для принятия решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организаций).

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные, административные, коммунально-бытовые предприятия, учреждения образования и культуры подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных, и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории городского поселения г. Дубовка осуществляет МП «Тепловые сети и котельные г. Дубовки».

В соответствии с п.6 ст.6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Устава городского поселения г. Дубовка единой теплоснабжающей организацией для объектов, подключенных к системам централизованного отопления и горячего водоснабжения, на территории городского поселения г. Дубовка определено МП «Тепловые сети и котельные г. Дубовки».

Согласно приказу Федеральной службы по тарифам от 10.02.2015 № 204-э «О введении государственного регулирования деятельности субъекта естественной монополии и включения организации в Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль»  МП «ТС и Котельные г. Дубовки» включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в раздел I «Услуги по передаче электрической и/или тепловой энергии» под регистрационным № 31.1.76.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации «Тепловые сети и котельные г. Дубовки» охватывает всю территорию городского поселения, так как она осуществляет теплоснабжение объектов многоквартирного жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся во всех микрорайонах города.

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Зоной деятельности единой теплоснабжающей организации будет система теплоснабжения на территории г. Дубовка в границах которых ЕТО обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии согласно Правилам организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808).

| № п/п | Наименование котельной (ЦТП), адрес | Наименование гарантирующей организации, и единой теплоснабжающей организации | Адрес организации, куда можно обратиться по вопросу технологического присоединения | Контактный телефон организации по вопросу технологического присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 ул. ст. Разина, 17 | Единая теплоснабжающая организация – МП «ТС и К г. Дубовки» | 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Северная, 42 | 8(84458)-3-53-42 |
| 2 | Котельная №2 ул. Лазо, 57 | Единая теплоснабжающая организация – МП «ТС и К г. Дубовки» | 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Северная, 42 | 8(84458)-3-53-42 |
| 3 | Котельная №3 ул. 30 лет Победы, 18 А | Единая теплоснабжающая организация – МП «ТС и К г. Дубовки» | 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Северная, 42 | 8(84458)-3-53-42 |
| 4 | Котельная №4 ул.Почтовая,56 А | Единая теплоснабжающая организация – МП «ТС и К г. Дубовки» | 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Северная, 42 | 8(84458)-3-53-42 |
| 5 | Котельная №5 ул. Юбилейная, 78 Б | Единая теплоснабжающая организация – МП «ТС и К г. Дубовки» | 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Северная, 42 | 8(84458)-3-53-42 |
| 6 | Котельная №6 ул. Юбилейная, 42 Б | Единая теплоснабжающая организация – МП «ТС и К г. Дубовки» | 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Северная, 42 | 8(84458)-3-53-42 |
| 7 | Котельная №7 ул. Северная, 15А | Единая теплоснабжающая организация – МП «ТС и К г. Дубовки» | 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Северная, 42 | 8(84458)-3-53-42 |
| 8 | Котельная №8 ул. Магистральная, 10 | Единая теплоснабжающая организация – МП «ТС и К г. Дубовки» | 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Северная, 42 | 8(84458)-3-53-42 |

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808), критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 1 - владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 2 - размер собственного капитала; 3 - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, приведено в таблице 10.3.1.

Обоснование соответствия организации критериям определения ЕТО

Таблица 10.3.1.

| № п/п | Обоснование соответствия организации, критериям определения ЕТО | Организация-претендент на статус единой теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации | г. Дубовка |
| 2 | Размер собственного капитала | МП «Тепловые сети и котельные г. Дубовки» |
| 3 | Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения | МП «Тепловые сети и котельные г. Дубовки» |

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10.4.   Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

10.5.  Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта.

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения,  проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время единой теплоснабжающей организацией в городском поселении г. Дубовка является муниципальное предприятие МП «Тепловые сети и котельные г. Дубовки», согласно приказу Федеральной службы по тарифам от 10.02.2015 № 204-э «О введении государственного регулирования деятельности субъекта естественной монополии и включения организации в Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль» МП «ТС и Котельные г. Дубовки» внесено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в раздел I «Услуги по передаче электрической и/или тепловой энергии» под регистрационным № 31.1.76.

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ  НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.

В настоящий момент в границах г. Дубовка расположено 8 источников теплоснабжения. Зоны их действия подробно описаны в Обосновывающих материалах к Схеме теплоснабжения г. Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области на период до 2035года. Существующие зоны действия источников тепловой энергии в ближайшей перспективе не претерпят существенных изменений.

Строительство новых источников для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией не требуется.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

12.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении".

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На период составления актуализации схемы теплоснабжения не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

В настоящее время газоснабжение потребителей в г. Дубовка осуществляется сжиженным газом, природный газ используется в качестве топлива для котельной. Газоснабжение потребителей в г. Дубовка предусматривается природным газом. Природный газ используется на коммунально-бытовые нужды населения, в качестве топлива для котельной, для отопления и горячего водоснабжения жилых домов. Точка подключения – к существующему межпоселковому газопроводу высокого давления. Для снижения давления с высокого до среднего и со среднего до низкого на газопроводе установлены газорегуляторные пункты. В настоящее время газоснабжение потребителей осуществляется сжиженным газом. Согласно Генеральному плану проектирование и строительство новых сетей газоснабжения следует осуществлять в соответствии со схемами газоснабжения в целях обеспечения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования системы газораспределения и надежного газоснабжения населенных пунктов. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предлагаются в течение срока реализации проекта, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

В г. Дубовка проблемы организации газоснабжения централизованных источников тепловой энергии отсутствуют. Имеются проблемы организации газоснабжения индивидуальных источников тепловой энергии в связи с не полной газификацией г. Дубовка.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций г. Дубовка до конца расчетного периода не требуется.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии.

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории г. Дубовка отсутствуют. Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчетного периода не ожидается.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

До конца расчетного периода в г. Дубовка строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, не ожидается.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к муниципальным системам теплоснабжения на территории г. Дубовка не ожидается.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения  г.Дубовка для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.

14.1. Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, определенные в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения.

Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Дубовка на начало и конец расчетного периода приведены в таблице 14.1.1.

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Таблица 14.1.1.

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед.изм. | Существующее положение | Ожидаемые показатели (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | Ед. | 0 | 0 |
| 2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; | Ед. | 0 | 0 |
| 3. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных); | м3 /Гкал | 133,72 | 133,72 |
| 4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; | Гкал / м∙м | 2,96 | 2,46 |
| 5. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности; |  | 0,326 | 0,326 |
| 6. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м∙м/Гкал /ч | 8,08 | 8,08 |
| 7. | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа); | % | 0 | 0 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | кг.у.т./ кВт | - | - |
| 9. | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источниковтепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | % | - | - |
| 10. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; | % | 30% | 85% |
| 11. | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); | лет | Н/Д | Н/Д |
| 12. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа); | % | H/Д | Н/Д |
| 13. | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установлен- ной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа). | % | 0 | 100% |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрана реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования.

Согласно расчетам, осуществленным в соответствии с положениями главы 14 обосновывающих материалов в течение первых пяти лет ожидается рост тарифной нагрузки на потребителей свыше 10%, в дальнейшем возможно снижение тарифа за счет мероприятий по замене и реконструкции изношенного теплового оборудования систем теплоснабжения г. Дубовка.

«Схема теплоснабжения городского поселения

города Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области на период до 2035 года»

Обосновывающие материалы.

Том 2

2025

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения	3

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	5

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	87

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения.	89

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.	90

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения………………………………………………………………................91

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	93

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	95

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей.	101

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.	103

Глава 10. Перспективные топливные балансы.	106

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.	108

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение.и (или) модернизацию	115

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	117

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.	119

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.	120

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.	123

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения…………………..124

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения………………………….……………………………………………..124

ПРИЛОЖЕНИЯ

Общие сведения

Дубовский район - административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Волгоградской области России. Район расположен в центральной части Волгоградской области, на правом берегу Волгоградского водохранилища. Площадь района составляет 3140,5 км². Район пересечен балками и оврагами, представлен множеством искусственных водоёмов и малых рек. Административный центр – городское поселение город Дубовка. Городское поселение город Дубовка (далее г. Дубовка) расположен на восточных склонах Приволжской возвышенности, на правом берегу Волгоградского водохранилища, в 52 км от центра Волгограда.

Климат

Дубовский район расположен в степной зоне, климат района умеренно континентальный с холодной, малоснежной, с частыми оттепелями зимой и жарким сухим летом.

Наиболее жаркие месяцы июль, август. Средняя августовская температура воздуха 30,6 градуса. Абсолютный максимум температур 42 градуса. Средняя январская температура воздуха -13 градусов. Абсолютный минимум температур -36 градусов. В теплый период года сильные восточные ветры переходят в суховеи, влияющие на рост растений. Преобладающие направления ветра северо-восточные и северо-западные максимальная скорость 8,1 м/сек, минимальная – 5,2 м /сек.

Климатическая характеристика района строительства согласно СНиП 2.01.01-2001 «Строительная климатология и геофизика»:

Климатическая зона - III-в;

Средняя температура наиболее холодных суток - -33 0С;

Средняя температура наиболее холодной пятидневки - -28 0С;

Нормативная толщина промерзания грунтов – -1,1 м;

Преобладающее направление ветра: юго-западное и северо-западное.

В соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузка и воздействия», данной площадке соответствуют следующие характеристики:

Скоростной напор ветра принят 0,38 Кпа для III района;

Снеговая нагрузка – 84 кг/м2 для II района;

Расчетная снеговая нагрузка – 120 кг/м2.

Средняя месячная и годовая температура воздуха в районе составляет, 0С (по данным СНиП 23-01-99):

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7,6 | -7,0 | 1,0 | 10,0 | 16,7 | 21,3 | 23,6 | 22,1 | 16,0 | 8,0 | -0,6 | -4,2 | 8,2 |

Годовое количество осадков составляет 300-400 мм.

Существенной особенностью режима увлажнения территории является резкое колебание суммы осадков по отдельным годам. Характерной особенностью годового режима осадков – преобладание их в летний период. Лишь 20-30% осадков выпадает в виде снега.

Устойчивый снежный покров формируется в конце первой декады декабря. Снег удерживается в течение 80-110 дней. Высота снежного покрова в конце зимы составляет 12-20 см.

Геоморфология и рельеф

В геоморфологическом отношении планируемая территория приурочена к восточному склону Волго-Донского водораздела приволжской возвышенности. Абсолютные отметки водораздела составляют 140-167 м.

Склон возвышенности осложнен серией террас, из которых наибольшее развитие в пределах города имеют две. Первая из них - аккумулятивная хвалынская терраса протягивается узкой полосой вдоль берега водохранилища и по правому берегу р. Дубовочка. Абсолютные отметки поверхности террасы 15-30 м. Вторая эрозионно-аккумулятивная Бакинская терраса, на которой расположена основная часть городской территории, имеет ширину от 1,5 до 2,5 км. Абсолютные высоты поверхности террасы составляют 30-65 км. Терраса наклонена на восток (к водохранилищу и на юг к р. Дубовочка). Поверхность террасы в естественном виде имеет вид отдельных холмов, протягивающихся в меридиональном направлении.

Гидрологическая сеть района представлена рекой Волгой с Волгоградским водохранилищем.

По характеру водного режима Волга представляет реку восточно-европейского типа с преимущественно снеговым питанием, отчетливо выраженным весенним половодьем, летней меженью, нарушаемой дождевыми паводками, подъемом уровней воды осенью и устойчивой зимней меженью. Волгоградское водохранилище протягивается от Волгограда до г. Балаково на 450 км. Его ширина в среднем 6 км, наибольшая 17 км. Средняя глубина 10 м, максимальная 41 м. Площадь водной поверхности равна 3120 кв.км. Характерной чертой водохранилища является исключительная стабильность уровня с колебаниями 10-20 см.

г. Дубовка расположен в нижней части водохранилища, где наибольшая глубина, которая создает полное затопление поймы и частично первой надпойменной террасы, а также наблюдается наименьшая скорость течения воды в период половодья.

В результате сочетания значительных размеров Волгоградского водохранилища и частой повторяемостью сильных ветров создаются условия для образования волн значительной высоты и силы, что приводит к значительным разрушениям береговой полосы.

Планируемая территория расчленена густой овражно-балочной сетью, а также долиной реки Дубовка. Глубина оврагов и балок достигает 15-17м, ширина 60-70м. Склоны оврагов обычно крутые, местами отвесные. Развиты склоновые процессы-обвалы оползни.

- Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

1.1.1. Зоны действия производственных котельных.

Теплоснабжение производственных предприятий в г. Дубовка осуществляется от собственных котельных, размещенных на территориях предприятий и от централизованных муниципальных котельных г. Дубовка.

Виды существующих автономных источников тепловой энергии представлены в таблице 1.1.1.1.

Таблица 1.1.1.1.

| Наименование вида основного технологического комплекса | Тип котла | Количество | Виды потребляемых энергетических ресурсов, единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУ «МСОК» | Ишма-50 | 1 шт. | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| МБУК «ДРМК» | КОВ-40СТ | 1 шт. | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| ГБУЗ «ЦРБ» | КСВа-063 | 3 шт. | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| МКОУ СШ №1 | Волга Д-100 | 3 шт. | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| МКОУ СШ №1 | КОВ-31,5 СН | 1 шт. | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| ГБУ «ДПК» | Волга Д-100 | 3 шт. | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| ГБУ СО «Дубовский ЦСОН» | КОВ-31,5 СНВ | 1 шт. | природный газ по ГОСТ 5542-87 |

1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Город газифицирован на 97%. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление. Часть индивидуального жилищного фонда (3%) оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе - уголь и дрова.

1.1.3. Зоны действия отопительных котельных.

В г. Дубовка имеется восемь газовых централизованных муниципальная котельных.

Котельная №1 (ул. Степана Разина, 17): количество потребителей: жилые многоквартирные дома - 5, прочие абоненты – 29, частный сектор – 4.

Рисунок 1.1.3.1 Здание котельной №1.

Зона действия:

| Население, адрес | Бюджетные потребители | Прочие |
| --- | --- | --- |
| Московская ул., 3 (5 эт) | МКУ «Городское хозяйство» | ИП Числова М.С. |
| Московская ул., 5 (5 эт) | МКУ «ХЭС» | Кульдяева Е.В. |
| Ленина ул., 6 (5 эт) | ГБУ СО «Дубовский ЦСОН» адм. здание | ИП Борозденкова Х.Ю. |
| Комсомольская ул., 3 (5 эт) | ГКУ «Центр соц. Защиты населения по Дубовскому району» | АО «Тандер» |
| Комсомольская ул., 4 (2 эт) | ГКУ ВО «Межхозяйственный агропромышленный центр» | ООО «Агрохолдинг Дубовский» |
| Частный сектор 4 жил. дома 1 (эт) | АО «Почта России» УФПс Вол.обл. | ИП Туманов В.И. |
|  | МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» | ПАО «Ростелеком» |
|  | МБУК «Межпоселенч. передвижн. центр досуга и метод обеспечения» |  |
|  | МБУ ДО «Детская школа искусств Дубовского муниципального района» |  |
|  | Отделение фонда пен. и соц.страх по Вол.обл. |  |
|  | МБУ «Дуб.редакция газеты «Сельская новь» |  |
|  | ППК «Роскадастр» |  |
|  | ФКУ «УИИ УФСИН России по Волгоградской области» |  |
|  | Администрация Дубовского муниципального района |  |
|  | Отдел ЗАГСа Администр. Дуб. муниципального района |  |
|  | Комитет юстиции Волгоградской области |  |
|  | ГКУ «МФЦ» |  |
|  | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |  |
|  | ГКУ «Волг. обл. службы спасания во вн. водах» |  |
|  | МКОУ СШ №1 г.Дубовка |  |
|  | Управление ФС госуд. Регистр., кадастра |  |
|  | МК ДОУ д/с № 4 |  |

Котельная №2 (ул. Лазо, 57): количество потребителей: жилые многоквартирные дома – 26, прочие абоненты – 4.

Рисунок 1.1.3.2. Здание котельной №2.

Зона действия:

| Население, адрес | Бюджетные потребители | Прочие |
| --- | --- | --- |
| Гоголя ул., 51 (2 эт) | МКОУ СШ №3 | ИП Туманов В.И. |
| Гоголя ул., 53 (2 эт) | МК ДОУ Д/с №7 | МАУ «Водоснабжение» |
| Гоголя ул., 55 (2 эт) |  |  |
| Гоголя ул., 57 (2 эт) |  |  |
| Гоголя ул., 59 (2 эт) |  |  |
| Гоголя ул., 61 (2 эт) |  |  |
| Гоголя ул., 63 (2 эт) |  |  |
| Гоголя ул., 65 (2 эт) |  |  |
| Гоголя ул., 67 (2 эт) |  |  |
| Гоголя ул., 69 (2 эт) |  |  |
| Гоголя ул., 77 (2 эт) |  |  |
| Гоголя ул., 79 (2 эт) |  |  |
| Лазо ул., 52 (2 эт) |  |  |
| Лазо ул., 56 (2 эт) |  |  |
| Лазо ул., 59 (2 эт) |  |  |
| Лазо ул., 60 (2 эт) |  |  |
| Лазо ул., 61 (2 эт) |  |  |
| Лазо ул., 62 (2 эт) |  |  |
| Лазо ул., 64 (2 эт) |  |  |
| Дзержинского ул., 76 (3 эт) |  |  |
| Дзержинского ул., 82 (2 эт) |  |  |
| Дзержинского ул., 84 (2 эт) |  |  |
| Юбилейная ул., 119 |  |  |
| Юбилейная ул., 121 |  |  |
| Юбилейная ул., 123 (3 эт) |  |  |
| Юбилейная ул., 125 (2 эт) |  |  |

Котельная № 3 (ул. 30 лет Победы, 18 А): количество потребителей: жилые многоквартирные дома - 9, прочие абоненты – 2.

Рисунок 1.1.3.3. Здание котельной №3.

Зона действия:

| Население, адрес | Прочие |
| --- | --- |
| 30-лет Победы ул., 19 (2 эт) | ООО «Заготпромторг» |
| 30-лет Победы ул., 21 (2 эт) | ООО «Селтик» |
| 30-лет Победы ул., 23 (2 эт) |  |
| Садовая ул., 30 (2 эт) |  |
| Садовая ул., 32 (2 эт) |  |
| Октябрьская ул., 35 (2 эт) |  |
| Октябрьская ул., 37 (2 эт) |  |
| Шишлянникова ул., 34 (2 эт) |  |
| Шишлянникова ул., 38 (2 эт) |  |

Котельная № 4 (ул. Почтовая, 56 А): количество потребителей: жилые многоквартирные дома - 10, частный сектор - 1, прочие абоненты – 5.

Рисунок 1.1.3.4. Здание котельной №4.

Зона действия:

| Население, адрес | Бюджетные потребители | Прочие |
| --- | --- | --- |
| Почтовая ул., 67 (2 эт) | МК ДОУ Д/с №3 |  |
| Почтовая ул., 71 (2 эт) | МКОУ СШ №2 |  |
| Почтовая ул., 79 (2 эт) | ГБПОУ «ДЗК им. А.А. Шарова» |  |
| Почтовая ул., 81 (2 эт) | МКУ «Городское хозяйство» |  |
| Почтовая ул., 83 (2 эт) | Отдел МВД РФ по Дубовскому району |  |
| Почтовая ул., 69 (3 эт) |  |  |
| Котовского ул., 7 (2 эт) |  |  |
| Котовского ул., 9 (2 эт) |  |  |
| Котовского ул., 11 (2 эт) |  |  |
| Краснознаменская ул., 46 (2 эт) |  |  |
| Частный сектор надворная постройка (1 эт) |  |  |

Котельная № 5 (ул. Юбилейная, 78 Б): количество потребителей: жилые многоквартирные дома – 2, прочие абоненты - 4.

Зона действия:

| Население, адрес | Бюджетные потребители |
| --- | --- |
| Юбилейная ул.,78 (5 эт) | Следственное управление следственного комитета при прокураторе РФ Волгоградской области |
| Санджирова ул., 49 (2 эт) | Прокуратура Волгоградской области |
|  | Межрайонная ИФНС России №5 |
|  | Центр ГИМС МЧС России по Волгоградской области |

Рисунок 1.1.3.5. Здание котельной №5.

Котельная № 6 автономная (ул. Юбилейная, 42 Б): количество потребителей: жилые многоквартирные дома – 1, прочие абоненты – 2.

Рисунок 1.1.3.6. Здание котельной №6.

Зона действия:

| Население, адрес | Бюджетные потребители |
| --- | --- |
| Юбилейная ул.,40 (2 эт) | Управление ФС гос регист., кадастр. и каротогр. |
|  | МКУ «ХЭС» |
|  | Федеральное казначейство |
|  | ФССП |

Котельная № 7 (ул. Северная, 15 А): количество потребителей: жилые многоквартирные дома - 13, прочие абоненты – 13.

Рисунок 1.1.3.7. Здание котельной №7.

Зона действия:

| Население, адрес | Бюджетные потребители | Прочие |
| --- | --- | --- |
| Лазо ул., 49 (2 эт) | ГБУ ВО Центр госуд. кадастр. оценки | ИП Грянникова Л.В.» |
| Лазо ул., 51 (5 эт) | МК ДОУ Д/с №4 | МП «ТС и К г. Дубовки» |
| Северная ул., 38 (2 эт) | ГБУЗ «Дубовская ЦРБ» | МАУ «Водоснабжение» |
| Северная ул., 17 (2 эт) | ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника №3» | ООО «Селтик» |
| Северная ул., 19 (2 эт) | Отдел МВД России по Дубовскому району | Жеребцова М.Г. |
| Северная ул., 21 (2 эт) | МКУ «Городское хозяйство» | ПАО «Сбербанк России» |
| Северная ул., 40 (2 эт) |  | ИП Модина А.Н. |
| Северная ул., 42 (2 эт) |  |  |
| Московская ул., 59 (5 эт) |  |  |
| Московская ул., 61 (5 эт) |  |  |
| Московская ул., 63 (2 эт) |  |  |
| Московская ул., 65 (2 эт) |  |  |
| Рабочая ул., 2а (3 эт) |  |  |

Котельная №8 (ул. Магистральная, 10): количество потребителей: жилые многоквартирные дома (общежития) - 2, прочие абоненты - 1 (учебный корпус, гараж)

Рисунок 1.1.3.8. Здание котельной №8.

Зона действия:

| Население, адрес | Бюджетные потребители |
| --- | --- |
| Магистральная ул., 12 (5 эт.) | ГБПОУ «ДЗК им. А.А. Шарова», Магистральная ул., 10 (учебный корпус, гараж), Магистральная ул., 14 (5 эт. Общежитиея) |

Графические материалы с обозначением зоны действия муниципальных котельных приведены в Приложении. Центральные котельные и их тепловые сети находятся на балансе г. Дубовка. Эксплуатацию котельных на территории г. Дубовка осуществляет МП «ТС и К г. Дубовка», эксплуатацию тепловых сетей осуществляет МП «ТС и К г. Дубовка».

Часть 2. Источники тепловой энергии.

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования.

Котельная №1 (ул. Степана Разина, 17): год ввода в эксплуатацию 1978 г., установленная мощность 4,57 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 2,341 Гкал/ ч, количество потребителей: жилые многоквартирные дома - 5, прочие абоненты – 29, частный сектор - 4, протяженность теплосетей в двухтрубном измерении - 1 757,2 п.м.

Котельная №2 (ул. Лазо, 57): год ввода в эксплуатацию 1972 г., установленная мощность 3,44 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 2,391 Гкал/ч, количество потребителей: жилые многоквартирные дома – 26, прочие абоненты – 3, протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении – 1 759,5 п.м.

Котельная №3 (ул. 30 лет Победы, 18 А): год ввода в эксплуатацию 1964 г., установленная мощность 1,34 Гкал /ч, присоединенная нагрузка 0,757 Гкал /ч, количество потребителей: жилые многоквартирные дома - 9, прочие абоненты – 2, протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении - 480,0 п.м.

Котельная №4 (ул. Почтовая, 56 А): год ввода в эксплуатацию 2000 г., установленная мощность 2,58 Гкал /ч, присоединенная нагрузка 1,705 Гкал/ч, количество потребителей: жилые многоквартирные дома - 10, частный сектор - 1, прочие абоненты – 7, протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении - 1 081,0 п.м.

Котельная №5 (ул. Юбилейная, 78 Б): год ввода в эксплуатацию 2002 г.(реконструкция 2024), установленная мощность 1,08 Гкал /ч, присоединенная нагрузка 0,550 Гкал /ч, количество потребителей: жилые многоквартирные дома – 2, прочие абоненты - 4, протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении - 122,0 п.м., сетей горячего водоснабжения - 122,0 п.м.

Котельная №6 автономная (ул. Юбилейная, 42 Б): год ввода в эксплуатацию 2001г., установленная мощность 0,17 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 0,111 Гкал /ч, количество потребителей: жилые многоквартирные дома – 1, прочие абоненты - 2, протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении - 48,0 п.м.

Котельная №7 (ул. Северная, 15 А): год ввода в эксплуатацию 1974 г., установленная мощность 5,42 Гкал /ч, присоединенная нагрузка 2,512 Гкал /ч, количество потребителей: жилые многоквартирные дома - 13, прочие абоненты - 13, протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении - 1 593,0 п.м., сетей горячего водоснабжения -1 146 п.м.

Котельная №8 (ул. Магистральная, 10): год ввода в эксплуатацию 1976 г., установленная мощность 1,72 Гкал /ч, присоединенная нагрузка 1,148 Гкал /ч, количество потребителей: жилые многоквартирные дома (общежития) - 2, прочие абоненты - 1, протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении - 581,0 п.м.

В состав котельной №1 входит 4 котельных агрегатов марки НР-18 1983 года выпуска, производительностью 2,68 Гкал/час, вид топлива газ. Установлен 1 котел водогрейный стальной ARCUS IGNIS, 2018 года выпуска, производительностью 1,89 Гкал/час, вид топлива газ. Общая производительность котельной составляет 5,24 Гкал/час.

В состав котельной №2 входят 2 котла ВК-21, год выпуска 1998 г., производительностью 3,44 Гкал/час, вид топлива – газ.

В состав котельной №3 входят 2 котла НР-18, 1983 года выпуска, производительностью 1,34 Гкал/час, вид топлива – газ.

В котельной №4 работают 3 котла ВК-22, 2000 года выпуска, производительностью 2,58 Гкал/час, вид топлива – газ

В котельной №5 работают 2 котла КСВа-0,63, 2003 года выпуска и 2024 г., производительностью 1,08 Гкал/час, вид топлива – газ, вырабатываемое тепло идет на нужды отопления и горячего водоснабжения.

В автономной котельной №6 работают 2 котла Хопер-100, 2015 года выпуска и 2020 г., производительностью 0,166 Гкал/час, вид топлива – газ.

В состав котельной №7 входит 1 котел КВС-2,5, 2009 года выпуска и 1 котел КВа-1,25, 2025 года выпуска, производительностью 3,27 Гкал/час, вид топлива – газ. Установлен 1 котел КСВа-2,5, 2018 года выпуска, производительностью 2,15 Гкал/час, вид топлива – газ. Общая производительность котельной составляет 5,42 Гкал/час. Вырабатываемое тепло идет на нужды отопления и горячего водоснабжения.

В состав котельной №8 входит 2 котла КСВа-1,0, 2004 года выпуска и 2006 г., производительностью 1,72 Гкал/час, вид топлива – газ.

Передача теплоносителя от всех источников осуществляется по трубопроводам тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия МП «ТС и К г. Дубовки», протяженность в двухтрубном измерении составляет 8751,0 п.м, из них надземным способом прокладки - 1172 п.м, подземным – 7579,7 п.м.

Система теплоснабжения – закрытая. Тепловая сеть работает с параметрами 95-70ºС,  диаметр сетей от 63 до 219 мм.

Технические характеристики основного оборудования котельной №1 и режимные карты представлены в таблицах 1.2.1.1-1.2.1.5.

Технические характеристики котла НР-18.

Таблица 1.2.1.1.

| Характеристика | Ед. изм. | Параметр |
| --- | --- | --- |
| Производительность | Гкал/час | 0,65 |
| Поверхность нагрева котла - 32 секции | м2 | 53,0 |
| Объем котла (32 секции): - полный - секций | м3 м3 | 1,27 0,07 |
| Коллектор входной из труб - диаметр - толщина стенки | мм мм | 159 4,0 |
| Коллектор котла из труб - диаметр - толщина стенки | мм мм | 108 4,0 |
| Секции котла из труб - диаметр - толщина стенки | мм мм | 89 3,5 |
| Рабочее давление | кг/см2 | 7,0 |
| Пробное давление | кг/см2 | 9,0 |
| Расчётная температура воды | 0С | 70/115 |
| КПД котла, не менее | % | 70 |
| Масса | кг | 2100 |
| Габариты: - длина 32 секций - ширина - высота | мм мм мм | 2600 2400 1800 |
| Вид топлива |  | Уголь, газ, мазут |

Режимная карта котла HP-18 ст. №1.

Тип горелки БИГ-2-6. Вид топлива – природный газ. Теплотворная способность топлива 8173 Ккал/м3

Таблица 1.2.1.2.

| № п/п | Наименование показателей | Размерность | Значение величин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
| 1 | Теплопроизводительность | Гкал/ч | 0,60 | 0,91 |
| 2 | Расход газа | нм3/ч | 87,4 | 133,1 |
| 3 | Давление газа после ГРУ | кгс/см2 | 0,36 | 0,36 |
| 4 | Количество работающих горелок | Шт. | 1 | 1 |
| 5 | Давление газа перед горелкой | кгс/см2 | 0,15 | 0,32 |
| 6 | Разряжение за котлом | Па | 27 | 35 |
| 7 | Коэффициент избытка воздуха за котлом | - | 1,4 | 1,15 |
| 8 | Температура сетевой воды а) на входе в котел б) на выходе из котла | 0С | 40 47 | 41 68 |
| 9 | Температура уходящих газов за котлом | 0С | 261,0 | 335,8 |
| 10 | Давление воды на входе на выходе | кгс/см2 | 4,1 3,9 | 4,1 3,9 |
| 11 | Состав уходящих газов: Кислород О2 Окись углерода СО Углекислый газ С О2 | % об. PPm % об. | 6,0 0 8,4 | 2,8 0 10,2 |
| 12 | Эффективность сжигания топлива котла | % | 87,0 | 85,4 |
| 13 | Суммарные потери тепла с уходящими газами | % | 13,0 | 14,6 |
| 14 | Потери тепла в окружающую среду | % | 4,8 | 3,5 |
| 15 | Коэффициент полезного действия | % | 82,2 | 81,9 |
| 16 | Удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла | кг.у.т/1 Гкал | 174 | 174,6 |

Режимная карта котла HP-18 ст. №2.

Тип горелки БИГм-2-6. Вид топлива – природный газ. Теплотворная способность топлива 8173 Ккал/м3

Таблица 1.2.1.3.

| № п/п | Наименование показателей | Размерность | Значение величин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
| 1 | Теплопроизводительность | Гкал/ч | 0,45 | 0,67 |
| 2 | Расход газа | нм3/ч | 63 | 93 |
| 3 | Давление газа после ГРУ | кгс/см2 | 0,37 | 0,37 |
| 4 | Количество работающих горелок | Шт. | 1 | 1 |
| 5 | Давление газа перед горелкой | кгс/см2 | 0,10 | 0,26 |
| 6 | Разряжение за котлом | Па | 40 | 37 |
| 7 | Коэффициент избытка воздуха за котлом | - | 1,71 | 1,33 |
| 8 | Температура сетевой воды а) на входе в котел б) на выходе из котла | 0С | 40 47 | 41 54 |
| 9 | Температура уходящих газов за котлом | 0С | 130 | 148 |
| 10 | Давление воды на входе на выходе | кгс/см2 | 3,6 3,1 | 3,8 3,3 |
| 11 | Состав уходящих газов: Кислород О2 Окись углерода СО Углекислый газ С О2 | % об. PPm % об. | 9,2 4 6,6 | 5,7 80 8,6 |
| 12 | Эффективность сжигания топлива котла | % | 90,9 | 91,6 |
| 13 | Суммарные потери тепла с уходящими газами | % | 9,1 | 8,4 |
| 14 | Потери тепла в окружающую среду | % | 4,9 | 3,5 |
| 15 | Коэффициент полезного действия | % | 86,9 | 88,1 |
| 16 | Удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла | кг.у.т/1 Гкал | 164,5 | 162,3 |

Режимная карта котла HP-18 ст. №3.

Тип горелки БИГм-2-6. Вид топлива – природный газ. Теплотворная способность топлива 8173 Ккал/м3

Таблица 1.2.1.4.

| № п/п | Наименование показателей | Размерность | Значение величин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
| 1 | Теплопроизводительность | Гкал/ч | 0,38 | 0,54 |
| 2 | Расход газа | нм3/ч | 56,6 | 78,8 |
| 3 | Давление газа после ГРУ | кгс/см2 | 0,36 | 0,36 |
| 4 | Количество работающих горелок | Шт. | 1 | 1 |
| 5 | Давление газа перед горелкой | кгс/см2 | 0,15 | 0,29 |
| 6 | Разряжение за котлом | Па | 31 | 36 |
| 7 | Коэффициент избытка воздуха за котлом | - | 1,42 | 1,23 |
| 8 | Температура сетевой воды а) на входе в котел б) на выходе из котла | 0С | 40 47 | 41 58 |
| 9 | Температура уходящих газов за котлом | 0С | 241 | 275 |
| 10 | Давление воды на входе на выходе | кгс/см2 | 3,8 3,5 | 3,8 3,6 |
| 11 | Состав уходящих газов: Кислород О2 Окись углерода СО Углекислый газ С О2 | % об. PPm % об. | 6,2 2 8,2 | 4,0 3 9,5 |
| 12 | Эффективность сжигания топлива котла | % | 88,0 | 87,8 |
| 13 | Суммарные потери тепла с уходящими газами | % | 12,0 | 12,2 |
| 14 | Потери тепла в окружающую среду | % | 4,8 | 3,6 |
| 15 | Коэффициент полезного действия | % | 83,2 | 84,2 |
| 16 | Удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла | кг.у.т/1 Гкал | 171,9 | 169,8 |

Режимная карта котла HP-18 ст. №4.

Тип горелки БИГм-2-6. Вид топлива – природный газ. Теплотворная способность топлива 8173 Ккал/м3

Таблица 1.2.1.5.

| № п/п | Наименование показателей | Размерность | Значение величин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
| 1 | Теплопроизводительность | Гкал/ч | 0,45 | 0,56 |
| 2 | Расход газа | нм3/ч | 67 | 81 |
| 3 | Давление газа после ГРУ | кгс/см2 | 0,36 | 0,35 |
| 4 | Количество работающих горелок | Шт. | 1 | 1 |
| 5 | Давление газа перед горелкой | кгс/см2 | 0,16 | 0,35 |
| 6 | Разряжение за котлом | Па | 31 | 36 |
| 7 | Коэффициент избытка воздуха за котлом | - | 2,34 | 1,7 |
| 8 | Температура сетевой воды а) на входе в котел б) на выходе из котла | 0С | 42 49,3 | 42,8 58,3 |
| 9 | Температура уходящих газов за котлом | 0С | 164,8 | 183,0 |
| 10 | Давление воды на входе на выходе | кгс/см2 | 3,8 3,2 | 3,9 3,3 |
| 11 | Состав уходящих газов: Кислород О2 Окись углерода СО Углекислый газ С О2 | % об. PPm % об. | 12,5 0 4,7 | 9,16 0 6,65 |
| 12 | Эффективность сжигания топлива котла | % | 87,2 | 89,2 |
| 13 | Суммарные потери тепла с уходящими газами | % | 12,8 | 10,8 |
| 14 | Потери тепла в окружающую среду | % | 4,9 | 3,6 |
| 15 | Коэффициент полезного действия | % | 82,3 | 85,6 |
| 16 | Удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла | кг.у.т/1 Гкал | 173,7 | 167,0 |

Технические характеристики основного оборудования котельной №2 и режимные карты представлены в таблицах 1.2.1.6-1.2.1.8.

Технические характеристики котла ВК-21.

Таблица 1.2.1.6.

| Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- |
| Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 2,0 (1,72) |
| Допустимые отклонения номинальной теплопроизводительности, % | ±7 |
| Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной, % | 40 -100 |
| КПД, % | 91, не менее |
| Вид топлива | Природный газ ГОСТ 5542 |
| Присоединительное давление газа, кПа | 36 +10 % |
| Удельный расход топлива при Q=33520 кДж/м3, м3/МВт | 118, не более |
| Рабочее давление воды, МПа | 0,6, не более |
| Температура воды на выходе из котла, 0С | 115, не более |
| Температура обратной воды перед котлом, 0С | 60, не менее |
| Номинальное гидравлическое сопротивление при расчетном перепаде температур 25 0С, кПа | 30, не более |
| Расход воды, при расчетном перепаде температур 25 0С, м3/ч | 69, не менее |
| Номинальное разряжение за котлом, Па | 80, не более |
| Наддув в топке при номинальной теплопроизводительности, Па | 500, не более |
| Температура уходящих газов при номинальной теплопроизводительности, 0С | 160, не менее |
| Коэффициент избытка воздуха (α) | 1,25, не более |
| Класс котла | III |
| Содержание вредных веществ в сухих неразбавленных продуктах сгорания при нормальных условиях (О0С и 760 мм.рт.ст.), мг/м3: |  |
| - оксид углерода (СО) | 130, не более |
| - оксид азота (в перерасчете на NО2) | 200, не более |
| Масса, кг | 5500, не более |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота), м. | 4,4х2х2,6, не более |
| Характеристика питающей сети | ~3х220/380 В,50 Гц, N |
| Допустимое отклонение напряжения питающей сети, В | От + 10 до - 15, включительно |
| Удельное потребление электроэнергии кВт / МВт | 2 , не более |
| Уровень звука в контрольных точках, дБА | 80, не более |
| Время срабатывания защитных устройств, с: |  |
| - при розжиге котла | 3, не более |
| - при погасании пламени | 2, не более |
| - при прекращении подачи энергии | 1, не более |
| Степень защиты средств автоматизации | не менее IР40 по ГОСТ 14254 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 3000, не менее |
| Объём отапливаемых помещений, м³ | 40000 |
| Срок службы до списания, лет | 10 |

Устройство и работа. Котельная часть состоит из корпуса, передней водоохлаждаемой крышки, короба для отвода дымовых газов, опор, рамы, теплоизоляции и декоративного кожуха.

Корпус котла - цилиндрической формы, включает в себя топочную камеру, переднюю и заднюю трубные доски, конвективный газоход и наружную обечайку.

Топочная камера - цилиндрическая, выполнена в виде жаровой трубы с приваренным плоским днищем.

Жаровая труба передней кромкой приварена к передней трубной доске, а днище жаровой трубы связано с задней трубной доской 24-мя анкерными стержнями.

Днище жаровой трубы и задняя трубная доска образуют пластичную систему, компенсирующую температурные удлинения жаровой трубы.

Трубные доски, жаровая труба ее днище выполнены из листовой стали.

Конвективный газоход котла образован из 152-дымогарных трубок, расположенных на 3-х концентрических окружностях. Трубы сгруппированы в 4 пучка и вварены в трубные доски. Между пучками дымогарных труб для осмотра и очистки котла, по водяной стороне, оставлены промежутки. В качестве дымогарных труб используются цельнотянутые трубы. На трубу накатаны кольцевые канавки, интенсифицирующие теплопередачу.

Наружная обечайка выполнена из листовой стали. На наружной обечайке размещены:

1) подводящий патрубок обратной воды;

2) отводящий патрубок прямой воды;

3) трубопровод, соединяющий переднюю крышку и корпус с компенсатором и отводом для слива воды из котла;

4) отводящий патрубок водоохлаждаемой крышки с воздушником и компенсатором;

5) 4 лючка по водяной стороне для осмотра и чистки котла от шлама;

6) кронштейны с откидными болтами для крепления передней водоохлаждаемой крышки;

7) взрывной клапан;

К корпусу крепятся также и опоры котла для его установки на раме.

Передняя водоохлаждаемая крышка состоит из 2-х стандартных эллиптических днищ. В центральной части крышки расположен патрубок горелки с фланцем для присоединения горелки.

Фланец имеет резьбовые отверстия для установки шарнирных петель. Шарнирные петли позволяют облегчить чистку и ремонт узлов горелки.

Фланец выполнен квадратным и позволяет вести установку на котел горелок различного типа.

Режимная карта котла ВК-21 ст.№1.

Тип горелки ГГС-Б-2.2 -1 шт. Вид топлива – природный газ. Теплотворная способность топлива 8173 Ккал/м3

Таблица 1.2.1.7.

| № п/п | Наименование показателей | Размерность | Значение величин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
| 1 | Теплопроизводительность | Гкал/ч | 0,8 | 1,17 |
| 2 | Расход газа | нм3/ч | 113,0 | 167,0 |
| 3 | Давление газа после ГРУ | кгс/см2 | 0,41 | 0,41 |
| 4 | Количество работающих горелок | Шт. | 1 | 1 |
| 5 | Давление газа перед горелкой | кПа | 6 | 12 |
| 6 | Давление воздуха перед горелкой | кПа | 0,35 | 0,95 |
| 7 | Давление газа в топке | кПа | 10 | 20 |
| 8 | Коэффициент избытка воздуха за котлом | - | 1,36 | 1,27 |
| 9 | Температура сетевой воды а) на входе в котел б) на выходе из котла | 0С | 51 62 | 50 66 |
| 10 | Температура уходящих газов за котлом | 0С | 103 | 131,0 |
| 11 | Давление воды на входе на выходе | кгс/см2 | 4,0 3,2 | 4,0 3,2 |
| 12 | Состав уходящих газов: Кислород О2 Окись углерода СО Углекислый газ С О2 | % об. PPm % об. | 4,82 0 9,09 | 3,73 0 9,7 |
| 13 | Эффективность сжигания топлива котла | % | 95,6 | 94,5 |
| 14 | Суммарные потери тепла с уходящими газами | % | 4,0 | 4,8 |
| 15 | Потери тепла в окружающую среду | % | 3,0 | 2,2 |
| 16 | Коэффициент полезного действия | % | 92,6 | 92,3 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла | кг.у.т/1 Гкал | 154,0 | 154,9 |

Рисунок 1.2.1.1. Общий вид котла КСВа-2,0 ГС.

Режимная карта котла ВК-21 ст.№2.

Тип горелки ГГС-Б-2.2 -1 шт. Вид топлива – природный газ. Теплотворная способность топлива 8173 Ккал/м3

Таблица 1.2.1.8.

| № п/п | Наименование показателей | Размерность | Значение величин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
| 1 | Теплопроизводительность | Гкал/ч | 0,8 | 1,28 |
| 2 | Расход газа | нм3/ч | 106,0 | 172,0 |
| 3 | Давление газа после ГРУ | кгс/см2 | 0,415 | 0,415 |
| 4 | Количество работающих горелок | Шт. | 1 | 1 |
| 5 | Давление газа перед горелкой | кПа | 5 | 16 |
| 6 | Давление воздуха перед горелкой | кПа | 0,3 | 1,3 |
| 7 | Давление газа в топке | кПа | 0,11 | 0,28 |
| 8 | Коэффициент избытка воздуха за котлом | - | 1,24 | 1,22 |
| 9 | Температура сетевой воды а) на входе в котел б) на выходе из котла | 0С | 48 57 | 49 66 |
| 10 | Температура уходящих газов за котлом | 0С | 66,3 | 156,3 |
| 11 | Давление воды на входе на выходе | кгс/см2 | 3,7 2,8 | 3,7 3,0 |
| 12 | Состав уходящих газов: Кислород О2 Окись углерода СО Углекислый газ С О2 | % об. PPm % об. | 4,57 0 9,23 | 4,18 0 9,44 |
| 13 | Эффективность сжигания топлива котла | % | 93,67 | 93,67 |
| 14 | Суммарные потери тепла с уходящими газами | % | 6,33 | 6,03 |
| 15 | Потери тепла в окружающую среду | % | 3,7 | 2,5 |
| 16 | Коэффициент полезного действия | % | 89,97 | 91,47 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла | кг.у.т/1 Гкал | 158,9 | 156,3 |

Технические характеристики основного оборудования котельной № 3 и режимные карты представлены в таблицах 1.2.1.9-1.2.1.10.

Режимная карта котла HP-18 ст. №1.

Тип горелки БИГ-2-16. Вид топлива – природный газ. Теплотворная способность топлива 8173 Ккал/м3

Таблица 1.2.1.9.

| № п/п | Наименование показателей | Размерность | Значение величин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
| 1 | Теплопроизводительность | Гкал/ч | 0,37 | 0,58 |
| 2 | Расход газа | нм3/ч | 53,8 | 82,4 |
| 3 | Давление газа после ГРУ | кгс/см2 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Количество работающих горелок | Шт. | 1 | 1 |
| 5 | Давление газа перед горелкой | кгс/см2 | 0,01 | 0,1 |
| 6 | Разряжение за котлом | Па | 3,0 | 3,0 |
| 7 | Коэффициент избытка воздуха за котлом | - | 2,6 | 1,86 |
| 8 | Температура сетевой воды а) на входе в котел б) на выходе из котла | 0С | 50,2 59,0 | 51 65 |
| 9 | Температура уходящих газов за котлом | 0С | 162,1 | 183,4 |
| 10 | Давление воды на входе на выходе | кгс/см2 | 3,6 3,4 | 3,6 3,4 |
| 11 | Состав уходящих газов: Кислород О2 Окись углерода СО Углекислый газ С О2 | % об. PPm % об. | 13,4 0 4,24 | 10,3 0 6,0 |
| 12 | Эффективность сжигания топлива котла | % | 86,9 | 88,4 |
| 13 | Суммарные потери тепла с уходящими газами | % | 13,10 | 11,57 |
| 14 | Потери тепла в окружающую среду | % | 2,1 | 1,8 |
| 15 | Коэффициент полезного действия | % | 84,8 | 86,6 |
| 16 | Удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла | кг.у.т/1 Гкал | 168,6 | 165,1 |

Режимная карта котла HP-18 ст. №2.

Тип горелки БИГ-2-16. Вид топлива – природный газ. Теплотворная способность топлива 8173 Ккал/м3

Таблица 1.2.1.10.

| № п/п | Наименование показателей | Размерность | Значение величин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
| 1 | Теплопроизводительность | Гкал/ч | 0,44 | 0,70 |
| 2 | Расход газа | нм3/ч | 60,9 | 97,2 |
| 3 | Давление газа после ГРУ | кгс/см2 | 0,1 | 0,3 |
| 4 | Количество работающих горелок | Шт. | 1 | 1 |
| 5 | Давление газа перед горелкой | кгс/см2 | 0,03 | 0,2 |
| 6 | Разряжение за котлом | Па | 3,0 | 2,0 |
| 7 | Коэффициент избытка воздуха за котлом | - | 1,44 | 1,03 |
| 8 | Температура сетевой воды а) на входе в котел б) на выходе из котла | 0С | 50 61 | 51 72 |
| 9 | Температура уходящих газов за котлом | 0С | 179 | 265 |
| 10 | Давление воды на входе на выходе | кгс/см2 | 3,6 3,4 | 3,6 3,4 |
| 11 | Состав уходящих газов: Кислород О2 Окись углерода СО Углекислый газ С О2 | % об. PPm % об. | 6,4 0 8,1 | 0,8 0 11,3 |
| 12 | Эффективность сжигания топлива котла | % | 91,3 | 89,7 |
| 13 | Суммарные потери тепла с уходящими газами | % | 8,7 | 10,3 |
| 14 | Потери тепла в окружающую среду | % | 2,5 | 1,4 |
| 15 | Коэффициент полезного действия | % | 88,8 | 88,3 |
| 16 | Удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла | кг.у.т/1 Гкал | 160,9 | 161,8 |

Технические характеристики основного оборудования котельной №4 и режимная карта представлены в таблицах 1.2.1.11-1.2.1.14.

Технические характеристики котла ВК-22.

Таблица 1.2.1.11.

| № п/п | Наименование параметра | Размерность | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Номинальная теплопроизводительность (предельные отклонения ±7%) | МВт | 3,15 |
| 2 | Вид топлива |  | Природный газ |
| 3 | Коэффициент полезного действия, не менее | % | 91 |
| 4 | Присоединительное давление природного газа в системе, не более | кПа | 18,0 |
| 5 | Диапазон регулирования теплопроизводительности относительно номинальной | % | От 30 до 100 включительно |
| 6 | Расход воды | м3/ч | 60,2 |
| 7 | Гидравлическое сопротивление при расчетном перепаде температур 45 оС, не более | МПа | 0,03 |
| 8 | Водяной объем котла | м3 | 2,7 |
| 9 | Поверхность нагрева | м2 | 68,7 |
| 10 | Минимальная температура уходящих газов при номинальной теплопроизводительности | 0С | 160 |
| 11 | Давление в в топке, не более | Па | 600 |
| 12 | Номинальное разрежение за котлом при номинальной теплопроизводительности, не более | Па | 80 |
| 13 | Содержание оксида азота (в пересчете на NO2) в сухих продуктах сгорания, приведенных к нормальным условиям (температура 0оС, давление 760мм.рт.ст) и при коэффициенте избытка воздуха равном 1, не более | мг/м3 | 130 |
| 14 | Содержание оксида углерода в сухих продуктах сгорания при коэффициенте избытка воздуха равном 1, не более | мг/м3 | 250 |
| 15 | Срок службы, не менее | лет | 10 |
| 16 | Масса, не более | кг | 6500 |
| 17 | Удельная материалоемкость, не более | т/МВт | 2,1 |
| 18 | Габаритные размеры, не более: - длина - ширина - высота | мм мм мм | 4890 1860 2310 |

Режимная карта котла ВК-22, ст. №1.

Тип горелки ГГС-БМ-1,4Гс -1 шт. Вид топлива – природный газ. Теплотворная способность топлива 8173 Ккал/м3

Таблица 1.2.1.12.

| № п/п | Наименование показателей | Размерность | Значение величин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
| 1 | Теплопроизводительность | Гкал/ч | 0,55 | 0,94 |
| 2 | Расход газа | нм3/ч | 76 | 131 |
| 3 | Давление газа после ГРУ | кгс/см2 | 0,38 | 0,38 |
| 4 | Количество работающих горелок | Шт. | 1 | 1 |
| 5 | Давление газа перед горелкой | кПа | 6,0 | 16,5 |
| 6 | Давление воздуха перед горелкой | кПа | 0,4 | 1,0 |
| 7 | Давление газа в топке | кПа | 0,05 | 0,02 |
| 8 | Коэффициент избытка воздуха за котлом | - | 1,26 | 1,25 |
| 9 | Температура сетевой воды а) на входе в котел б) на выходе из котла | 0С | 40 53 | 41 60 |
| 10 | Температура уходящих газов за котлом | 0С | 165,7 | 208,6 |
| 11 | Давление воды на входе на выходе | кгс/см2 | 4,4 4,1 | 4,8 4,5 |
| 12 | Состав уходящих газов: Кислород О2 Окись углерода СО Углекислый газ С О2 | % об. PPm % об. | 4,4 5 9,3 | 4,2 5 9,4 |
| 13 | Эффективность сжигания топлива котла | % | 93,0 | 91,0 |
| 14 | Суммарные потери тепла с уходящими газами | % | 7,0 | 9,0 |
| 15 | Потери тепла в окружающую среду | % | 3,5 | 2,8 |
| 16 | Коэффициент полезного действия | % | 89,5 | 88,2 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла | кг.у.т/1 Гкал | 159,7 | 162,1 |

Режимная карта котла ВК-22, ст. №2.

Тип горелки ГГС-БМ-1,4Гс -1 шт. Вид топлива – природный газ. Теплотворная способность топлива 8173 Ккал/м3

Таблица 1.2.1.13.

| № п/п | Наименование показателей | Размерность | Значение величин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
| 1 | Теплопроизводительность | Гкал/ч | 0,52 | 0,88 |
| 2 | Расход газа | нм3/ч | 71 | 123 |
| 3 | Давление газа после ГРУ | кгс/см2 | 0,38 | 0,37 |
| 4 | Количество работающих горелок | Шт. | 1 | 1 |
| 5 | Давление газа перед горелкой | кПа | 4,3 | 14 |
| 6 | Давление воздуха перед горелкой | кПа | 0,32 | 1,0 |
| 7 | Давление газа в топке | кПа | 0,02 | 0,05 |
| 8 | Коэффициент избытка воздуха за котлом | - | 1,37 | 1,22 |
| 9 | Температура сетевой воды а) на входе в котел б) на выходе из котла | 0С | 51 63,6 | 52,8 81,0 |
| 10 | Температура уходящих газов за котлом | 0С | 153,2 | 210,1 |
| 11 | Давление воды на входе на выходе | кгс/см2 | 4,2 3,9 | 4,2 3,9 |
| 12 | Состав уходящих газов: Кислород О2 Окись углерода СО Углекислый газ С О2 | % об. PPm % об. | 5,44 16 8,74 | 4,24 21 9,41 |
| 13 | Эффективность сжигания топлива котла | % | 93,0 | 90,6 |
| 14 | Суммарные потери тепла с уходящими газами | % | 7,0 | 9,4 |
| 15 | Потери тепла в окружающую среду | % | 3,5 | 2,8 |
| 16 | Коэффициент полезного действия | % | 89,5 | 87,8 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла | кг.у.т/1 Гкал | 159,7 | 162,8 |

Режимная карта котла ВК-22, ст. №3.

Тип горелки ГГС-БМ-1,4Гс -1 шт. Вид топлива – природный газ. Теплотворная способность топлива 8173 Ккал/м3

Таблица 1.2.1.14.

| № п/п | Наименование показателей | Размерность | Значение величин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
| 1 | Теплопроизводительность | Гкал/ч | 0,62 | 0,75 |
| 2 | Расход газа | нм3/ч | 84 | 103 |
| 3 | Давление газа после ГРУ | кгс/см2 | 0,38 | 0,37 |
| 4 | Количество работающих горелок | Шт. | 1 | 1 |
| 5 | Давление газа перед горелкой | кПа | 5 | 11 |
| 6 | Давление воздуха перед горелкой | кПа | 0,45 | 0,9 |
| 7 | Давление газа в топке | кПа | 0,05 | 0,03 |
| 8 | Коэффициент избытка воздуха за котлом | - | 1,47 | 1,37 |
| 9 | Температура сетевой воды а) на входе в котел б) на выходе из котла | 0С | 40 52 | 41 71 |
| 10 | Температура уходящих газов за котлом | 0С | 130,0 | 163,5 |
| 11 | Давление воды на входе на выходе | кгс/см2 | 3,7 3,5 | 3,7 3,6 |
| 12 | Состав уходящих газов: Кислород О2 Окись углерода СО Углекислый газ С О2 | % об. PPm % об. | 6,7 1 8,0 | 5,7 2 8,5 |
| 13 | Эффективность сжигания топлива котла | % | 94,0 | 92,6 |
| 14 | Суммарные потери тепла с уходящими газами | % | 8,0 | 7,4 |
| 15 | Потери тепла в окружающую среду | % | 3,5 | 2,8 |
| 16 | Коэффициент полезного действия | % | 90,5 | 89,8 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла | кг.у.т/1 Гкал | 158,0 | 159,2 |

Технические характеристики основного оборудования котельной №5 и режимные карты представлены в таблицах 1.2.1.15-1.2.1.17.

Котел стальной водогрейный автоматизированный КСВа-0,63 предназначен для теплоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений с рабочим давлением воды в системе не выше 0,6 МПа (6,0 кгс/см2) и максимальной температурой нагрева воды 105 °С. Котел предназначен для работы на воде. В зависимости от установленного горелочного устройства работает на природном газе, сжиженном газе или жидком топливе (дизельное топливо, топливо печное бытовое). Котел КСВа-0,63 не имеет футерованных поверхностей, смонтирован на раме и легко транспортируется всеми видами транспорта. Поставляется с полной монтажной готовностью и предварительной наладкой. Котел КСВа-0,63 конструктивно представляет собой сварную конструкцию, несущими элементами которой являются передняя и задняя водяные камеры. Регулирование требуемой мощности и температуры теплоносителя выполняется автоматически.

Рисунок 1.2.1.2. Котел КСВа-0,63 в разрезе. Котел состоит из передней водяной камеры (1), задней водяной камеры (2), передней трубной доски (3), задней трубной доски (4), боковых стенок (6), барабана (8) с дымогарными трубами (7), задней водоохлаждаемой двери (10), передней крышки (13), предохранительного клапана (11), дымохода (12), опорной рамы (15).

Технические характеристики котла КСВа-0,63.

Таблица 1.2.1.15.

| Наименование показателей | Величина показателя |
| --- | --- |
| КПД, %, не менее | 91 |
| Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0,63 |
| Максимальная температура воды на выходе, С° | 105 |
| Расход воды через котел, т/ч | 22 |
| Температура воды на входе, не менее, С° | 70 |
| Расход газа при теплоте сгорания 36 МДж/м3, м3/ч | 70 |
| Расход газа при теплоте сгорания 93 МДж/м3, м3/ч | 26 |
| Расход жидкого топлива, кг/ч | 56 |
| Гидравлическое сопротивление котла, кПа | 65 |
| Аэродинамическое сопротивление котла, Па | 680 |
| Рабочее давление воды, не более, МПа | 0,6 |
| Водяной объем котла, м3 | 0,46 |
| Класс котла | II |
| Объем топки, м3 | 0,58 |
| Срок службы, лет, не менее | 10 |
| Присоединительные размеры, сечение газохода, мм | 194x294 |
| Масса котла, кг | 1310 |
| Потери тепла в окружающую среду, % | 0,48 |
| Длина | 2430 |
| Ширина | 1032 |
| Высота | 1780 |

Режимная карта котла КСВа-0,63 Гн №1, зав №33.

Тип горелки WBG-74H. Вид топлива – природный газ. Теплотворная способность топлива 8173 Ккал/м3

Таблица 1.2.1.16.

| № п/п | Наименование показателей | Размерность | Значение величин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
| 1 | Теплопроизводительность | Гкал/ч | 0,16 | 0,52 |
| 2 | Расход газа | нм3/ч | 18,5 | 61,2 |
| 3 | Давление газа после ГРУ | кгс/см2 | 2,3 | 2,1 |
| 4 | Количество работающих горелок | Шт. | 1 | 1 |
| 5 | Давление газа перед горелкой | кПа | 0,22 | 0,82 |
| 6 | Давление воздуха перед горелкой | кПа | 0,14 | 0,97 |
| 7 | Давление газа в топке | кПа | 0,1 | 0,5 |
| 8 | Разряжение газа за котлом |  | 1,0 | 1,2 |
| 9 | Коэффициент избытка воздуха за котлом | - | 1,15 | 1,13 |
| 10 | Температура сетевой воды а) на входе в котел б) на выходе из котла | 0С | 47,6 63,0 | 48,0 82,0 |
| 11 | Температура уходящих газов за котлом | 0С | 104,5 | 191,5 |
| 12 | Давление воды на входе на выходе | кгс/см2 | 2,5 2,4 | 2,5 2,4 |
| 13 | Состав уходящих газов: Кислород О2 Окись углерода СО Углекислый газ С О2 | % об. PPm % об. | 3,2 36 10,0 | 2,7 0 10,3 |
| 14 | Эффективность сжигания топлива котла | % | 95,6 | 92,1 |
| 15 | Суммарные потери тепла с уходящими газами | % | 4,4 | 7,9 |
| 16 | Потери тепла в окружающую среду | % | 2,5 | 1,2 |
| 17 | Коэффициент полезного действия | % | 93,1 | 90,9 |
| 18 | Удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла | кг.у.т/1 Гкал | 153,6 | 157,3 |

Режимная карта котла КСВа-0,63 Гн №2, зав №27.

Тип горелки WBG-74H. Вид топлива – природный газ. Теплотворная способность топлива 8173 Ккал/м3

Таблица 1.2.1.17.

| № п/п | Наименование показателей | Размерность | Значение величин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
| 1 | Теплопроизводительность | Гкал/ч | 0,24 | 0,55 |
| 2 | Расход газа | нм3/ч | 27,5 | 64,7 |
| 3 | Давление газа после ГРУ | кгс/см2 | 2,2 | 2,1 |
| 4 | Количество работающих горелок | Шт. | 1 | 1 |
| 5 | Давление газа перед горелкой | кПа | 0,2 | 0,8 |
| 6 | Давление воздуха перед горелкой | кПа | 0,11 | 0,6 |
| 7 | Давление газа в топке | кПа | 0,3 | 1,07 |
| 8 | Разряжение газа за котлом |  | 0,9 | 0,9 |
| 9 | Коэффициент избытка воздуха за котлом | - | 1,20 | 1,18 |
| 10 | Температура сетевой воды а) на входе в котел б) на выходе из котла | 0С | 51,0 63,0 | 51,5 76,0 |
| 11 | Температура уходящих газов за котлом | 0С | 126,1 | 204,4 |
| 12 | Давление воды на входе на выходе | кгс/см2 | 2,4 2,3 | 2,5 2,4 |
| 13 | Состав уходящих газов: Кислород О2 Окись углерода СО Углекислый газ С О2 | % об. PPm % об. | 3,85 24 9,63 | 3,63 4 9,76 |
| 14 | Эффективность сжигания топлива котла | % | 94,9 | 91,1 |
| 15 | Суммарные потери тепла с уходящими газами | % | 5,1 | 8,9 |
| 16 | Потери тепла в окружающую среду | % | 2,6 | 1,2 |
| 17 | Коэффициент полезного действия | % | 92,3 | 89,9 |
| 18 | Удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла | кг.у.т/1 Гкал | 154,9 | 159,1 |

Технические характеристики основного оборудования котельной №6 и режимные карты представлены в таблицах 1.2.1.18-1.2.1.20.

Котел предназначен для работы на природном газе по ГОСТ 5542-78, сжиженном газе по ГОСТ 20448-90. В качестве теплоносителя используется вода, соответствующая требованиям СНиП II-35-76 п. 10.

Технические характеристики котла.

Таблица 1.2.1.18

| Наименование параметра или размера | Показатель |
| --- | --- |
| Номинальная теплопроизводительность, КВт | 96,7 |
| Коэффициент полезного действия, % | 92 |
| Давление природного газа, Па (мм вод. ст.) -минимальное -номинальное - максимальное | 91,8 130 183 |
| Давление сжиженного газа, Па -минимальное -номинальное - максимальное | 2500 3000 3528 |
| Расход газа при номинальной теплопроизводительности -природный, м3/ч -сжиженный, кг/ч | 11,2 8,1 |
| Диаметр инжектора основной горелки, мм -природный газ -сжиженный газ | 3,55 2,12 |
| Расход воды через котел не менее, м3/час | 3,2 |
| Давление воды в котле не более, МПа | 0,3 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, оС | 95 |
| Объем воды в котле, л | 69 |
| Габаритные размеры, мм -высота -ширина -длина без дымохода (Б) -длина с дымоходом (А) | 980 720 760 1032 |
| Диаметр (Д) патрубка для подсоединения дымохода, мм | 220 |
| Масса нетто, не более, кг | 330 |
| Масса брутто, не более, кг | 375 |
| Разрежение за котлом, Па | от 5 до 20 |
| Объемное содержание в сухих неразбавленных продуктах сгорания не более, мг/м3 -оксидов углерода -оксидов азота | 119 240 |
| Потери тепла в окружающую среду наружными поверхностями котла q5, % (при температуре окружающего воздуха 20 0С) | 0,65 |
| Срок службы, лет, не менее | 15 |
| Установленная безотказная наработка средств автоматизации, включений | 10000 |
| Установленная безотказная наработка, ч | 22000 |
| Ресурс работы автоматики, лет | 3,75 |

Рисунок 1.2.1.3. Устройство котла Хопер-100.

Режимная карта котла Хопер-100 «Ирбис» №1.

Тип горелки – атмосферная. Вид топлива – природный газ. Теплотворная способность топлива 8173 Ккал/м3

Таблица 1.2.1.19.

| № п/п | Наименование показателей | Размерность | Значение величин 30% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплопроизводительность | кВт | 29,6 |
| 2 | Расход газа | м3/ч | 3,5 |
| 3 | Присоединительное давление газа | кПа | 3,4 |
| 4 | Количество работающих горелок | Шт. | 1 |
| 5 | Давление газа на горелку | кПа | 1,0 |
| 6 | Разряжение газа за котлом | Па | 15 |
| 7 | Коэффициент избытка воздуха за котлом | - | 1,2 |
| 8 | Разность температур сетевой воды на входе и выходе из котла | 0С | 12 |
| 9 | Температура уходящих газов за котлом | 0С | 180 |
| 10 | Состав уходящих газов: Кислород О2 Окись углерода СО Углекислый газ СО2 | % об. PPm % об. | 5,3 100 8,8 |
| 11 | Эффективность сжигания топлива котла | % | 90,0 |
| 12 | Суммарные потери тепла с уходящими газами | % | 10,0 |
| 13 | Потери тепла в окружающую среду | % | 0,9 |
| 14 | Коэффициент полезного действия | % | 89,1 |
| 15 | Удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла | кг.у.т/1 Гкал | 160,5 |

Режимная карта котла Хопер -100 №2.

Тип горелки - атмосферная. Вид топлива – природный газ. Теплотворная способность топлива 8173 Ккал/м3

Таблица 1.2.1.20.

| № п/п | Наименование показателей | Размерность | Значение величин 30% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплопроизводительность | кВт | 99,9 |
| 2 | Расход газа | м3/ч | 11,5 |
| 3 | Присоединительное давление газа | кПа | 3,4 |
| 4 | Количество работающих горелок | Шт. | 1 |
| 5 | Гидравлическое сопротивление котла | кгс/см2 | 0,2 |
| 6 | Разряжение газа за котлом | Па | 15 |
| 7 | Коэффициент избытка воздуха за котлом | - | 1,35 |
| 8 | Разность температур сетевой воды на входе и выходе из котла | 0С | 20 |
| 9 | Температура уходящих газов за котлом | 0С | 148 |
| 10 | Состав уходящих газов: Кислород О2 Окись углерода СО Углекислый газ СО2 | % об. PPm % об. | 16,01 90 8,41 |
| 11 | Эффективность сжигания топлива котлом | % | 92,83 |
| 12 | Суммарные потери тепла с уходящими газами | % | 7,17 |
| 13 | Потери тепла в окружающую среду | % | 1,4 |
| 14 | Коэффициент полезного действия | % | 91,43 |
| 15 | Удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла | кг.у.т/1 Гкал | 156,4 |

Технические характеристики основного оборудования котельной №7 и режимные карты представлены в таблицах 1.2.1.21-1.2.1.23.

Котёл КСВ-2,5 водогрейный стальной, предназначен для теплоснабжения и горячего водоснабжения (через дополнительный теплообменник) жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений.

Котлы КСВ-2,5 работают на природном газе среднего и низкого давления, а также легком жидком топливе (дизельное летнее). Переналадка котла при смене вида топлива не требуется.

Котлы КСВ-2,5 могут комплектоваться по желанию заказчика автоматизированными горелками Гбак-2,7 с встроенным дутьевым вентилятором, что не требует установки дымососа за котлом, или импортными аналогами на газе и жидком топливе - горелками фирм "Weishaupt", "Ecоflam", "Dreizler", "Unigas", "Oilon", "ABIG", "Joannes", "Riello", "Lamborgini" и т.д. Установка блочной горелки Гбак-2,7 допускает эксплуатацию котла КСВ-2,5 без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Котлы КСВ-2,5, оснащённые автоматизированными горелками, устанавливаются в малых котельных в количестве от двух до нескольких штук в зависимости от отапливаемой площади помещений, климатической зоны, конкретного архитектурного решения.

Преимущество котельной с котлами КСВ-2,5 заключается в ее расположении в непосредственной близости к обслуживаемым объектам, что исключает перебои в поставке теплоносителей и снижает до минимума теплопотери из-за неполадок на теплотрассах, позволяя вдвое повысить КПД по сравнению с существующими системами централизованного теплоснабжения.

Комплект средств управления КСУБ позволяет полностью автоматизировать котельную, оснащенную нашими котлами КСВ и горелками, а также управлять работой нескольких котельных через единый диспетчерский пункт.

Котлы КСВ-2,5 при использовании в котельной могут работать в двух режимах управления:

-работа котла в автономном режиме - задание температуры теплоносителя производится оператором котельной или с верхнего уровня регулирования через ПДУ (пульт дистанционного управления) с автоматикой КСУБ;

-работа котла в составе автоматизированной котельной с автоматикой КСУБ - регулирование температуры теплоносителя происходит автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с отопительным графиком.

Котёл КСВ-2,5 состоит из корпуса, задней водоохлаждаемой крышки, обшивки и газоходов. С фронта котла к фланцу крепится горелка. Теплоноситель через задвижку поступает в межтрубное пространство котла, откуда частично перепускается в заднюю водоохлаждаемую крышку. Нагретый теплоноситель через патрубок датчиков и задвижку отводится в систему теплоснабжения.

При работе котла КСВ-2,5 (с газовой горелкой - газ или с жидкотопливной горелкой - топливо от насоса по трубопроводам) через систему автоматических клапанов поступает в горелку, где смешивается с воздухом, подаваемым вентилятором, поджигается электрозапальником и сгорает в топке котла.

Продукты сгорания, отдав часть тепла в топочной камере котла, поворачивают в задней крышке, проходят по дымогарным трубам к фронту котла в переднюю крышку и оттуда по газоходу над наружной обечайкой в сборный дымоход.

Для осмотра водяной полости в нижней части котлов КСВ-2,5 под боковой теплоизоляционной панелью имеется смотровой люк.

Рисунок 1.2.1.4. Устройство котла КСВа-2,5.

Технические характеристики котла КСВа-2,5

Таблица 1.2.1.21.

| Наименование показателей | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры: -высота, мм -ширина, мм -длина, мм -масса, кг | 2505 1790 4090 5230 |
| Номинальная теплопроизводительность, МВт | 2,5 |
| Отапливаемая площадь, м2. | 25000 |
| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87, сжиженный газ по ГОСТ 20448-90, легкое жидкое |
| Теплоноситель | Вода |
| КПД, %, не менее | 91 |
| Номинальный расход жидкого топлива, кг/час | 225 |
| Номинальный расход природного газа, м3/час | 270 |
| Номинальный расход сжиженного газа, м3/час | 105 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 115 |
| Рабочее давление воды, МПа (кг/см2) | 0,6 |
| Объём воды в котле, м3 | 2,2 |
| Расход воды через котел, м3/час, не менее | 86 |
| Гидравлическое сопротивление котла, кПа | 30 |
| Диаметр резьбы водяных патрубков Ду | 150 |
| Сечение дымовой трубы (газохода), мм | 340х600 |
| Класс котла | 2 |
| Срок службы, лет, не менее | 10 |

Режимная карта котла КВС-2,5 ст. №4.

Тип горелки ГБЛ-2,8 – 1шт. Вид топлива – природный газ. Теплотворная способность топлива 8173 Ккал/м3

Таблица 1.2.1.22.

| № п/п | Наименование показателей | Размерность | Значение величин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 1 | Теплопроизводительность | Гкал/ч | 0,85 | 1,31 | 2,06 |
| 2 | Расход газа | нм3/ч | 110,6 | 171,4 | 269,4 |
| 3 | Давление газа после ГРУ | кгс/см2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Количество работающих горелок | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Давление газа перед горелкой | кПа | 2,0 | 3,0 | 4,6 |
| 6 | Давление воздуха перед горелкой | кПа | 0,95 | 1,3 | 1,9 |
| 7 | Давление газа в топке | кПа | 0,32 | 0,45 | 0,65 |
| 8 | Коэффициент избытка воздуха за котлом | - | 1,26 | 1,18 | 1,1 |
| 9 | Температура сетевой воды а) на входе в котел б) на выходе из котла | 0С | 52,3 69,4 | 53,0 74,3 | 54,4 82,3 |
| 10 | Температура уходящих газов за котлом | 0С | 102,8 | 125,5 | 150,6 |
| 11 | Давление воды на входе на выходе | кгс/см2 | 4,8 4,7 | 4,8 4,7 | 4,9 4,8 |
| 12 | Состав уходящих газов: Кислород О2 Окись углерода СО Углекислый газ С О2 | % об. PPm % об. | 4,7 0 9,1 | 3,6 0 9,8 | 2,1 0 10,6 |
| 13 | Эффективность сжигания топлива котла | % | 96,5 | 95,7 | 95,1 |
| 14 | Суммарные потери тепла с уходящими газами | % | 3,5 | 4,3 | 4,9 |
| 15 | Потери тепла в окружающую среду | % | 2,7 | 1,8 | 1,3 |
| 16 | Коэффициент полезного действия | % | 93,8 | 93,9 | 93,8 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла | кг.у.т/1 Гкал | 152,4 | 152,3 | 152,4 |

Режимная карта котла КСВа -0,63  № 1

Тип горелки ГБ 0,85 – 1шт. Вид топлива – природный газ. Теплотворная способность топлива 8303 Ккал/м3

Таблица 1.2.1.23.

| № п/п | Наименование показателей | Размерность | Значение величин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
| 1 | Теплопроизводительность | Гкал/ч | 283 | 561 |
| 2 | Расход газа | нм3/ч | 31 | 63 |
| 3 | Давление газа присоединительное | mbar | 30 | 26 |
| 4 | Количество работающих горелок | Шт. | 1 | 1 |
| 5 | Давление газа перед горелкой | mbar | 5 | 19 |
| 6 | Давление воздуха перед горелкой | mbar | 3 | 29 |
| 7 | Разрежение за котлом | mbar | 1 | 1,1 |
| 8 | Коэффициент избытка воздуха за котлом | - | 1,3 | 1,2 |
| 9 | Температура сетевой воды а) на входе в котел б) на выходе из котла | 0С | 54 62 | 56 66 |
| 10 | Температура уходящих газов за котлом | 0С | 97 | 155 |
| 11 | Давление воды на входе на выходе | кгс/см2 | 2,8 2,6 | 2,8 2,6 |
| 12 | Состав уходящих газов: Кислород О2 Окись углерода СО Углекислый газ С О2 | % об. PPm % об. | 5,5 0 8,7 | 4,1 0 9,5 |
| 13 | Эффективность сжигания топлива котла | % | 96,2 | 93,9 |
| 14 | Суммарные потери тепла с уходящими газами | % | 3,8 | 6,1 |
| 15 | Потери тепла в окружающую среду | % | 1,3 | 1,6 |
| 16 | Коэффициент полезного действия | % | 94,9 | 92,3 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла | кг.у.т/1 Гкал | 152,3 | 155,9 |

Технические характеристики основного оборудования котельной №8 и режимные карты представлены в таблицах 1.2.1.24-1.2.1.25.

Котёл КСВ-1,0 водогрейный стальной, предназначен для теплоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений.

Котлы КСВ-1,0 работают на природном газе среднего и низкого давления, а также легком жидком топливе (дизельное летнее). Переналадка котла при смене вида топлива не требуется.

Котлы КСВ-1,0, оснащённые автоматизированными горелками, устанавливаются в малых котельных в количестве от двух до нескольких штук в зависимости от отапливаемой площади помещений, климатической зоны, конкретного архитектурного решения.

Преимущество котельной с котлами КСВ-1,0 заключается в ее расположении в непосредственной близости к обслуживаемым объектам, что исключает перебои в поставке теплоносителей и снижает до минимума теплопотери из-за неполадок на теплотрассах, позволяя вдвое повысить КПД по сравнению с существующими системами централизованного теплоснабжения.

Котлы КСВ-1,0 при использовании в котельной могут работать в двух режимах управления:

-работа котла в автономном режиме - задание температуры теплоносителя производится оператором котельной или с верхнего уровня регулирования через ПДУ (пульт дистанционного управления) с автоматикой КСУБ;

-работа котла в составе автоматизированной котельной с автоматикой КСУБ - регулирование температуры теплоносителя происходит автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с отопительным графиком.

Котёл КСВ-1,0 состоит из корпуса, задней водоохлаждаемой крышки, обшивки и газоходов. С фронта котла к фланцу крепится горелка. Теплоноситель через задвижку поступает в межтрубное пространство котла, откуда частично перепускается в заднюю водоохлаждаемую крышку. Нагретый теплоноситель через патрубок датчиков и задвижку отводится в систему теплоснабжения.

При работе котла КСВ-1,0 (с газовой горелкой - газ или с жидкотопливной горелкой - топливо от насоса по трубопроводам) через систему автоматических клапанов поступает в горелку, где смешивается с воздухом, подаваемым вентилятором, поджигается электрозапальником и сгорает в топке котла.

Продукты сгорания, отдав часть тепла в топочной камере котла, поворачивают в задней крышке, проходят по дымогарным трубам к фронту котла в переднюю крышку и оттуда по газоходу над наружной обечайкой в сборный дымоход.

Для осмотра водяной полости в нижней части котлов КСВ-1,0 под боковой теплоизоляционной панелью имеется смотровой люк.

Технические характеристики котла КСВа-1,0 «ВК-22»

Таблица 1.2.1.24.

| Наименование показателей | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры: -высота, мм -ширина, мм -длина, мм -масса, кг | 2310 1860 4890 6500 |
| Номинальная теплопроизводительность, МВт | 3,15 |
| Отапливаемая площадь, м2. | 15701 |
| Вид топлива | Природный газ |
| Теплоноситель | Вода |
| КПД, %, не менее | 91 |
| Присоединительное давление природного газа в системе, не более, кПа | 18,0 |
| Поверхность нагрева, м2 | 68,7 |
| Минимальная температура уходящих газов при номинальной производительномти, гр С | 160 |
| Давление в топке , не более , Па | 600 |
| Номинальное разрежение за котлом при номинальной теплопроизводительности, не более, Па | 80 |
| Объём воды в котле, м3 | 2,7 |
| Расход воды через котел, м3/час | 60,2 |
| Гидравлическое сопротивление котла при расчетном перепаде температур 45 гр С, не более Мпа | 0,03 |
| Содержание оксида азота ( в пересчете на на NO2) в сухих продуктах сгорания, приведенным к нормальным условиям ( температура 0 гр. С, давление 790мм.рт.ст) и при коэффициенте избытка воздуха равном 1), не более, мг/м3 | 130 |
| Содержание оксида углерода в сухих продуктах сгорания при коэффициенте избытка воздуха равном 1, не более, мг /м3 | 250 |
| Удельная материалоемкость, не более т /МВт | 2,1 |
| Срок службы, лет, не менее | 10 |

Режимная карта котла КСВа -1,0 « ВК-22» № 1

Тип горелки ГБм-1,2 – 1шт. Вид топлива – природный газ. Теплотворная способность топлива 8200 Ккал/м3

Таблица 1.2.1.25.

| № п/п | Наименование показателей | Размерность | Значение величин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
| 1 | Теплопроизводительность | МВт/ч | 0,33 | 0,71 |
| 2 | Расход газа | нм3/ч | 38,9 | 83,2 |
| 3 | Давление газа после ГРУ | кПа | 3,0 | 3,0 |
| 4 | Количество работающих горелок | Шт. | 1 | 1 |
| 5 | Давление газа перед горелкой | кПа | 0,5 | 1,2 |
| 6 | Давление воздуха перед горелкой | кПа | 0,25 | 0,6 |
| 7 | Разрежение за котлом | кПа | 25 | 25 |
| 8 | Коэффициент избытка воздуха за котлом | - | 1,54 | 1,37 |
| 9 | Температура сетевой воды а) на входе в котел б) на выходе из котла | 0С | 58 67 | 60 78 |
| 10 | Температура уходящих газов за котлом | 0С | 113,0 | 183,5 |
| 11 | Давление воды на входе на выходе | кгс/см2 | 4,6 4,0 | 4,6 4,0 |
| 12 | Состав уходящих газов: Кислород О2 Окись углерода СО Углекислый газ С О2 | % об. PPm % об. | 7,1 18 7,8 | 6,8 12 8,0 |
| 13 | Эффективность сжигания топлива котла | % | 93,2 | 92,4 |
| 14 | Суммарные потери тепла с уходящими газами | % | 6,8 | 7,6 |
| 15 | Потери тепла в окружающую среду | % | 3,5 | 2,9 |
| 16 | Коэффициент полезного действия | % | 89,7 | 89,5 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла | кг.у.т/1 Гкал | 159,4 | 159,7 |

Режимная карта котла КСВа -1,0 «ВК-22» № 2

Тип горелки ГБ м – 1,2шт. Вид топлива – природный газ. Теплотворная способность топлива 8200 Ккал/м3

Таблица 1.2.1.26.

| № п/п | Наименование показателей | Размерность | Значение величин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
| 1 | Теплопроизводительность | МВт/ч | 0,28 | 0,66 |
| 2 | Расход газа | нм3/ч | 33,4 | 78,3 |
| 3 | Давление газа присоединительное | кПа | 3,0 | 3,0 |
| 4 | Количество работающих горелок | Шт. | 1 | 1 |
| 5 | Давление газа перед горелкой | кПа | 0,5 | 1,15 |
| 6 | Давление воздуха перед горелкой | кПа | 0,25 | 0,6 |
| 7 | Разрежение за котлом | кПа | 26 | 25 |
| 8 | Коэффициент избытка воздуха за котлом | - | 1,51 | 1,42 |
| 9 | Температура сетевой воды а) на входе в котел б) на выходе из котла | 0С | 60 69 | 61 77 |
| 10 | Температура уходящих газов за котлом | 0С | 108,0 | 179,3 |
| 11 | Давление воды на входе на выходе | кгс/см2 | 4,6 4,0 | 4,6 4,0 |
| 12 | Состав уходящих газов: Кислород О2 Окись углерода СО Углекислый газ С О2 | % об. PPm % об. | 8,5 11 7,0 | 7,5 10 7,6 |
| 13 | Эффективность сжигания топлива котла | % | 92,9 | 92,2 |
| 14 | Суммарные потери тепла с уходящими газами | % | 7,1 | 7,8 |
| 15 | Потери тепла в окружающую среду | % | 3,6 | 3,1 |
| 16 | Коэффициент полезного действия | % | 89,3 | 89,1 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла | кг.у.т/1 Гкал | 159,4 | 159,7 |

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Характеристика котельных представлена в таблице 1.2.2.1.

Таблица 1.2.2.1.

| Котельная | Наименование котла | Кол-во, шт | Установленная мощность котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | НР-18 ARCUS IGNIS | 4 1 | 2,68 1,89 |
| Котельная №2 | ВК-21 | 2 | 3,44 |
| Котельная №3 | НР-18 | 2 | 1,34 |
| Котельная №4 | ВК-22 | 3 | 2,58 |
| Котельная №5 | КСВа-0,63 | 2 | 1,08 |
| Котельная №6 | Хопер-100 | 2 | 0,166 |
| Котельная №7 | КВС-2,5 КВа-1,25 КСВа-2,5 | 1 1 1 | 2,15 1,12 2,15 |
| Котельная №8 | КСВа-1,0 | 2 | 1,72 |

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности.

Располагаемая тепловая мощность и её ограничения нереализуемые по техническим причинам в муниципальных котельных г. Дубовка представлены в таблице 1.2.3.1. Ограничения тепловой мощности возникают в основном из-за высокой степени изношенности оборудования котельной, а также из-за отсутствия водоподготовительных установок и изношенности тепловых сетей.

Таблица 1.2.3.1.

| Котельная | Год ввода в эксплуатацию | Располагаемая мощность котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 1978 | 4,57 |
| Котельная №2 | 1972 | 3,44 |
| Котельная №3 | 1964 | 1,34 |
| Котельная №4 | 2000 | 2,58 |
| Котельная №5 | 2002 | 1,08 |
| Котельная №6 | 2001 | 0,166 |
| Котельная №7 | 1974 | 5,42 |
| Котельная №8 | 1976 | 1,72 |

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто.

Параметры установленной тепловой мощности нетто

Таблица 1.2.4.1.

| Котельная | Наименование котла | Кол-во, шт | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | НР-18 ARCUS IGNIS | 4 1 | 0,06 0,04 | 2,62 1,85 |
| Котельная №2 | ВК-21 | 2 | 0,098 | 3,342 |
| Котельная №3 | НР-18 | 2 | 0,034 | 1,306 |
| Котельная №4 | ВК-22 | 3 | 0,078 | 2,502 |
| Котельная №5 | КСВа-0,63 | 2 | 0,028 | 1,052 |
| Котельная №6 | Хопер-100 | 2 | 0,004 | 0,162 |
| Котельная №7 | КВС-2,5 КВа-1,25 КСВа-2,5 | 1 1 1 | 0,051 0,025 0,051 | 2,099 1,095 2,099 |
| Котельная №8 | КСВа-1,0 | 2 | 0,045 | 1,675 |

1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Сроки ввода в эксплуатацию оборудования котельных представлены в таблице 1.2.5.1.

Основное теплофикационное оборудование периодически проходит плановые профилактические ремонты. Данных о дате последнего освидетельствования не предоставлено. Предписаний надзорных органов нет.

Таблица 1.2.5.1.

| Наименование котельной, адрес | Марка котла | Количество котлов | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 ул. Степана Разина, 17 | НР-18 ARCUS IGNIS | 4 1 | 1983 2018 |
| Котельная №2 ул. Лазо, 57 | ВК-21 | 2 | 1998 |
| Котельная №3 ул. 30 лет Победы, 18 А | НР-18 | 2 | 1983 |
| Котельная №4 ул. Почтовая, 56 А | ВК-22 | 3 | 2000 |
| Котельная №5 ул. Юбилейная, 78 Б | КСВа-0,63 КСВа-0,63 | 1 1 | 2003 2024 |
| Котельная №6 ул. Юбилейная, 42 Б | Хопер – 100 Хопер - 100 | 1 1 | 2015 2020 |
| Котельная №7 ул. Северная, 15 А | КВС-2,5 КСВа-2,5 КВа-1,25 | 1 1 1 | 2018 2009 2025 |
| Котельная №8 ул. Магистральная, 10 | КСВа-1,0 КСВа-1,0 | 1 1 | 2004 2006 |

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).

Система теплоснабжения централизованных котельных г. Дубовка является закрытой.

В закрытых системах теплоснабжения сам теплоноситель нигде не расходуется, а лишь циркулирует между источником тепла и местными системами теплопотребления. Это значит, что такие системы закрыты по отношению к атмосфере, что и нашло отражение в их названии. То есть количество уходящей от источника и приходящей к нему воды одинаково.

В реальных же системах часть воды теряется из системы через имеющиеся в ней не плотности: через сальники насосов, компенсаторов, арматуры и так далее. Эти утечки воды из системы невелики и при хорошей эксплуатации не превышают 0,5% объема воды в системе.

Однако даже в таком количестве они приносят определенный ущерб, так как с ними бесполезно теряются и тепло, и теплоноситель.

В открытых системах теплоснабжения теплоноситель расходуется на нужды горячего водоснабжения.

Схема выдачи тепловой мощности котельных городского поселения г. Дубовка идентична. Из централизованной системы водоснабжения насосом вода подается в котельную в бак, а затем подогревается в котле и подается в тепловую сеть.

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории г. Дубовка отсутствуют.

1.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования.

Анализ загрузки котлоагрегатов проводился исходя из располагаемой мощности и нагрузки котлоагрегата.

Результаты представлены в таблице 1.2.7.1.

Таблица 1.2.7.1.

| Котельная | Наименование котла | Кол-во, шт | Нагрузка, в т.ч потери, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/час | Среднегодовая загрузка оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | НР-18 ARCUS IGNIS | 4 1 | 1,61 1,04 | 2,68 1,89 | 60 55 |
| Котельная №2 | ВК-21 | 2 | 2,71 | 3,44 | 79 |
| Котельная №3 | НР-18 | 2 | 0,84 | 1,34 | 63 |
| Котельная №4 | ВК-22 | 3 | 1,66 | 2,58 | 64 |
| Котельная №5 | КСВа-0,63 | 2 | 0,68 | 1,08 | 63 |
| Котельная №6 | Хопер -100 | 2 | 0,12 | 0,166 | 72 |
| Котельная №7 | КВС-2,5 КВа-1,25 КСВа-2,5 | 1 1 1 | 1,02 0,53 1,02 | 2,15 1,12 2,15 | 47 47 47 |
| Котельная №8 | КСВ-1,0 | 2 | 1,30 | 1,72 | 76 |

1.2.8. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

Котельные работают по температурному графику 95/70°С, при расчетной температуре наружного воздуха tнр (-25) °С.

Рисунок 1.2.8.1 – График изменения температур теплоносителя 95–70 °С.

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Учет произведенного тепла ведется расчетным способом на основании расхода топлива.

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Отказы оборудования источников тепловой энергии отсутствуют.

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории г. Дубовка, отсутствуют.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект выделением сетей горячего водоснабжения.

Передача теплоносителя от источников осуществляется по трубопроводам тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия МП «ТС и К г. Дубовки», протяженность в двухтрубном измерении составляет 8751,0 п.м, из них надземным способом прокладки – 1172,0 п.м, подземным – 7579,0 п.м.

Система теплоснабжения – закрытая. Тепловая сеть работает с параметрами 95-70ºС., средний диаметр сетей от 50 до 150 мм

Износ тепловых сетей – 38 %. Теплоизоляция сетей в основном – минвата, стекловолокно, стеклоткань.

Требуется проведение паспортизации сетей теплоснабжения.

Характеристика имеющихся на территории г. Дубовка тепловых сетей представлена в таблице 1.3.1.1.

| Котельная | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении, п.м. |
| --- | --- |
| Котельная №1 | 1 818,5 |
| Котельная №2 | 1 759,5 |
| Котельная №3 | 480,0 |
| Котельная №4 | 1 081,0 |
| Котельная №5 | 244,0 |
| Котельная №6 | 48,0 |
| Котельная №7 | 2739,0 |
| Котельная №8 | 581,0 |

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) бумажном носителе.

Схемы тепловых сетей в границах жилой застройки г. Дубовка представлены в приложении к «Схемам теплоснабжения».

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам.

Данные отсутствуют.

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

Секционирующие задвижки из низколегированной стали, чугуна и регулирующие дроссельные шайбы размещены в узлах присоединения распределительных сетей потребителей к магистральным тепловым сетям непосредственно в индивидуальных тепловых пунктах зданий потребителей, а также тепловых камер, по одной на каждый (прямой и обратный) трубопроводы.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов.

Данных по типам и строительным особенностям тепловых камер и павильонов не предоставлены.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в тепловых сетях - качественный. Т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Температурный график сетей – 95/70°С.

Средняя температура наружного воздуха составляет -25°С.

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети и соблюдаются путем использования средств автоматизации котельных г. Дубовка.

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей.

Данные отсутствуют.

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет.

На тепловых сетях централизованных котельных г.п.г. Дубовка происходили небольшие аварийные ситуации, которые не приводили к отказам работы системы теплоснабжения. Данные о статистике отказов на тепловых сетях за последние 5 лет документально не зафиксированы.

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Информация о количестве восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднем времени, затраченном на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет не представлена.

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

На сетях проводятся текущие и капитальные ремонты в межотопительный период. В большинстве случаев для выявления мест утечек теплоносителя из трубопроводов, теплоснабжающие и теплосетевые организации применяют метод опрессовки.

Опресcовка на прочность повышенным давлением:

Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 – 40%. То есть только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических

характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером ОЭТС.

При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру

ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических

мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания должен:

- проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;

- организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

- проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

- провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером ОЭТС, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С. Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем ОЭТС.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления. Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

-неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

- калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек -задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт.

ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части. Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя. Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии производятся в соответствии с приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». Нормативы технологических потерь по всем тепловым сетям центральных котельных г. Дубовка приняты в размере 2474 Гкал/год.

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года.

Тепловые потери в тепловых сетях за последние 3 года составляют около 12 %.

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Сведений о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей не выявлено.

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

Все присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимому (непосредственному) присоединению системы отопления без смешения.

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети потребителям, не предоставлено.

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

Согласно «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001 в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение режима работы;

- производство переключений, пусков и остановов;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ;

-выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в установленном порядке.

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

Данные отсутствуют.

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

Защита тепловых сетей от превышения давления автоматическая, с применением линий перепуска.

1.3.21. Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на них эксплуатации.

В ходе сбора данных для разработки проекта «Схема теплоснабжения г. Дубовка» бесхозяйных тепловых сетей на территории поселения не выявлено.

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).

Данные энергетических характеристик тепловых сетей г. Дубовка отсутствуют.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

В настоящее время в г. Дубовка эксплуатируется 8 котельных. Схематичная зона действия, а также разбивка по потребителям представлена ниже.

Котельная №1 (ул. Степана Разина, 17):

Рисунок 1.4.1. Зона действия котельной №1.

Зона действия котельной №1

Таблица 1.4.1.

| Население, адрес | Бюджетные потребители | Прочие |
| --- | --- | --- |
| Московская ул., 3 (5 эт) | МКУ «Городское хозяйство» | ИП Числова М.С. |
| Московская ул., 5 (5 эт) | МКУ «ХЭС» | Кульдяева Е.В. |
| Ленина ул., 6 (5 эт) | ГБУ СО «Дубовский ЦСОН» адм здание | ИПБорозденкова Х.Ю. |
| Комсомольская ул., 3 (5 эт) | ГКУ «Центр соц. Защиты населения по Дубовскому району» | АО «Тандер» |
| Комсомольская ул., 4 (2 эт) | АО «Почта России» УФПС Вол.обл. | ООО «Агрохолдинг Дубовский» |
| Частный сектор 4 жил. дома 1 (эт) | ГКУ «Межхозяйственный агропром.центр Волгоградской области» | ИП Туманов В.И. |
|  | МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» | ПАО «Ростелеком» |
|  | МБУК «Межпоселенч. передвижн. центр досуга и метод обеспечения» |  |
|  | МБУ ДО «Детская школа искусств Дубовского муниципального района» |  |
|  | Отделение фонда пен. и соц.страх.по Вол.обл. |  |
|  | МБУ «Дуб.редакция газеты «Сельская новь» |  |
|  | ППК «Роскадастр» |  |
|  | ФКУ «УИИ УФСИН России по Волгоградской области» |  |
|  | Администрация Дубовского муниципального района |  |
|  | Отдел ЗАГСа Администр. Дуб. муниципального района |  |
|  | Комитет юстиции Волгоградской области |  |
|  | ГКУ «МФЦ» |  |
|  | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |  |
|  | ГКУ «Волг. обл. службы спасания во вн. водах» |  |
|  | МКОУ СШ №1 г.Дубовка |  |
|  | Управление ФС госуд. Регистр., кадастра |  |
|  | МК ДОУ д/с №4 |  |

Котельная №2 (ул. Лазо, 57):

Рисунок 1.4.2. Зона действия котельной №2.

Зона действия котельной №2

Таблица 1.4.2.

| Население, адрес | Бюджетные потребители | Прочие |
| --- | --- | --- |
| Гоголя ул., 51 (2 эт) | МКОУ СШ №3 | ИП Туманова Н.С. |
| Гоголя ул., 53 (2 эт) | МК ДОУ Д/с №7 |  |
| Гоголя ул., 55 (2 эт) |  |  |
| Гоголя ул., 57 (2 эт) |  |  |
| Гоголя ул., 59 (2 эт) |  |  |
| Гоголя ул., 61 (2 эт) |  |  |
| Гоголя ул., 63 (2 эт) |  |  |
| Гоголя ул., 65 (2 эт) |  |  |
| Гоголя ул., 67 (2 эт) |  |  |
| Гоголя ул., 69 (2 эт) |  |  |
| Гоголя ул., 77 (2 эт) |  |  |
| Гоголя ул., 79 (2 эт) |  |  |
| Лазо ул., 52 (2 эт) |  |  |
| Лазо ул., 56 (2 эт) |  |  |
| Лазо ул., 59 (2 эт) |  |  |
| Лазо ул., 60 (2 эт) |  |  |
| Лазо ул., 61 (2 эт) |  |  |
| Лазо ул., 62 (2 эт) |  |  |
| Лазо ул., 64 (2 эт) |  |  |
| Дзержинского ул., 76 (3 эт) |  |  |
| Дзержинского ул., 82 (2 эт) |  |  |
| Дзержинского ул., 84 (2 эт) |  |  |
| Юбилейная ул., 119 |  |  |
| Юбилейная ул., 121 |  |  |
| Юбилейная ул., 123 (3 эт) |  |  |
| Юбилейная ул., 125 (2 эт) |  |  |

Котельная №3 (ул. 30 лет Победы, 18 А):

Рисунок 1.4.3. Зона действия котельной №3.

Зона действия котельной №3

Таблица 1.4.3.

| Население, адрес | Прочие |
| --- | --- |
| 30-лет Победы ул., 19 (2 эт) | ООО «Заготпромторг» |
| 30-лет Победы ул., 21 (2 эт) | ООО «Селтик» |
| 30-лет Победы ул., 23 (2 эт) |  |
| Садовая ул., 30 (2 эт) |  |
| Садовая ул., 32 (2 эт) |  |
| Октябрьская ул., 35 (2 эт) |  |
| Октябрьская ул., 37 (2 эт) |  |
| Шишлянникова ул., 34 (2 эт) |  |
| Шишлянникова ул., 38 (2 эт) |  |

Котельная №4 (ул. Почтовая, 56 А):

Рисунок 1.4.4. Зона действия котельной №4.

Зона действия котельной №4

Таблица 1.4.4.

| Население, адрес | Бюджетные потребители | Прочие |
| --- | --- | --- |
| Почтовая ул., 67 (2 эт) | МК ДОУ Д/с №3 |  |
| Почтовая ул., 71 (2 эт) | МКОУ СШ №2 |  |
| Почтовая ул., 79 (2 эт) | ГБПОУ «ДЗК им. А.А. Шарова» |  |
| Почтовая ул., 81 (2 эт) | МКУ «Городское хозяйство» |  |
| Почтовая ул., 83 (2 эт) | Отдел МВД РФ по Дубовскому району |  |
| Почтовая ул., 69 (3 эт) |  |  |
| Котовского ул., 7 (2 эт) |  |  |
| Котовского ул., 9 (2 эт) |  |  |
| Котовского ул., 11 (2 эт) |  |  |
| Краснознаменская ул., 46 (2 эт) |  |  |
| Частный сектор надворная постройка (1 эт) |  |  |

Котельная №5 (ул. Юбилейная, 78 Б):

Рисунок 1.4.5. Зона действия котельной №5.

Зона действия котельной №5

Таблица 1.4.5.

| Население, адрес | Бюджетные потребители |
| --- | --- |
| Юбилейная ул.,78 (5 эт) | Следственное управление следственного комитета при прокураторе РФ Волгоградской области |
| Санджирова ул., 49 (2 эт) | Прокуратура Волгоградской области |
|  | Межрайонная ИФНС России №5 |
|  | Центр ГИМС МЧС России по Волгоградской области |
|  | Филиал №14 ГУ-ВРО ФСС РФ |

Котельная №6 автономная (ул. Юбилейная, 42 Б):

Рисунок 1.4.6. Зона действия котельной №6.

Зона действия котельной №6

Таблица 1.4.6.

| Население, адрес | Бюджетные потребители |
| --- | --- |
| Юбилейная ул.,40 (2 эт) | Управление ФС гос регист., кадастр. и каротогр. |
|  | МКУ «ХЭС» |

Котельная №7 (ул. Северная, 15 А):

Рисунок 1.4.7. Зона действия котельной №7.

Зона действия котельной №7

Таблица 1.4.7.

| Население, адрес | Бюджетные потребители | Прочие |
| --- | --- | --- |
| Лазо ул., 49 (2 эт) | ГБУ ВО Центр госуд.кадастр.оценки | ИП Грянникова Л.В. |
| Лазо ул., 51 (5 эт) | МК ДОУ Д/с №4 | МП «ТС и К г. Дубовки» |
| Северная ул., 38 (2 эт) | ГБУЗ «Дубовская ЦРБ» | МАУ «Водоснабжение» |
| Северная ул., 17 (2 эт) | ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника №3» | ООО «Селтик» |
| Северная ул., 19 (2 эт) | Отдел МВД России по Дубовскому району | Жеребцова М.Г. |
| Северная ул., 21 (2 эт) | МКУ «Городское хозяйство» | ПАО «Сбербанк России» |
| Северная ул., 40 (2 эт) |  | ИП Модина А.Н. |
| Северная ул., 42 (2 эт) |  |  |
| Московская ул., 59 (5 эт) |  |  |
| Московская ул., 61 (5 эт) |  |  |
| Московская ул., 63 (2 эт) |  |  |
| Московская ул., 65 (2 эт) |  |  |
| Рабочая ул., 2а (3 эт) |  |  |

Рисунок 1.4.8. Зона действия котельной №8.

Зона действия котельной №8

Таблица 1.4.8.

| Население, адрес | Бюджетные потребители |
| --- | --- |
| Магистральная ул., 12 (5 эт.) | ГБПОУ «ДЗК им. А. А. Шарова» ул. Магистральная, 10 (учебный корпус, гараж), ул. Магистральная, 14 (5 эт. общежитие) |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

| Наименование потребителя | Теплоноситель-вода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопительно-вентиляционная нагрузка (Гкал/час) |  | Нагрузка ГВС (Гкал/час) |  |
|  | Присоединенная | Договорная | Присоединенная | Договорная |
| Население | 7,707 | 6,096 | 0,139 | 0,139 |
| Бюджетный потребители | 2,691 | 2,546 | 0,00405 | 0,00405 |
| Прочие потребители | 0,486 | 0,486 | - | - |
| Итого | 10,884 | 9,128 | 0,14305 | 0,14305 |

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.

Данные отсутствуют

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Горячей водоснабжение осуществляется от газовых колонок. Основная часть жилого фонда индивидуальной застройки отапливается самостоятельно от газовых нагревателей типа АГВ.

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Данные отсутствуют

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306) (в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

... в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

... в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг, используются следующие показатели:

в отношении горячего водоснабжения:

... в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;

... на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

в отношении отопления:

... в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

... на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг. Данные по нормативному удельному потреблению тепловой энергии на отопление и ГВС представлены, соответственно, в таблицах 1.5.5.1 – 1.5.5.3.

Норматив на отопление 1 м² общей площади

Таблица 1.5.5.1.

| Потребители тепловой энергии на отопление | Норматив потребления тепловой энергии на отопление, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в год |  | в месяц |  |
|  | на 1 человека | на 1 кв.м общей площади | на 1 человека | на 1 кв.м общей площади |
| В жилых домах: с централизованными системами теплоснабжения | - | - | - | 0,0244 |

Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату исходя из общей отапливаемой площади норматива удельного расхода тепловой энергии на отопление Гкал/м2.

Нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении

Таблица 1.5.5.2.

| № п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб.м. на 1 чел. в мес. | 3,90 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб.м. на 1 чел. в мес. | 4,00 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб.м. на 1 чел. в мес. | 4,40 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб.м. на 1 чел. в мес. | 2,93 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб.м. на 1 чел. в мес. | 2,50 |
| 6 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми | куб.м. на 1 чел. в мес. | 1,60 |
| 7 | Коммунальные квартиры с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб.м. на 1 чел. в мес. | 1,81 |
| 8 | Коммунальные квартиры с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ванной | куб.м. на 1 чел. в мес. | 2,40 |

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в закрытой и открытой системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Таблица 1.5.5.3.

| Система горячего водоснабжения | Единица измерения | Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с наружной сетью горячего водоснабжения | без наружной сети горячего водоснабжения |
| С изолированными стояками: |  |  |  |
| с полотенцесушителями | Гкал на подогрев 1 куб. м. холодной воды | 0,061 | 0,059 |
| без полотенцесушителей | Гкал на подогрев 1 куб. м. холодной воды | 0,056 | 0,054 |
| С неизолированными стояками: |  |  |  |
| с полотенцесушителями | Гкал на подогрев 1 куб. м. холодной воды | 0,066 | 0,064 |
| без полотенцесушителей | Гкал на подогрев 1 куб. м. холодной воды | 0,061 | 0,059 |

1.5.6. Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения.

Значения максимальных тепловых нагрузок муниципальных котельных г. Дубовка, указанных в договорах теплоснабжения, приведены в таблицах 1.5.6.1-1.5.6.7

Котельная №1 (ул. Степана Разина, 17)

Таблица 1.5.6.1.

| № п/п | Наименование потребителя | Теплоноситель- вода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительно-вентиляционная нагрузка (Гкал/час) |  | Нагрузка ГВС (Гкал/час) |  |
|  |  | Присоедин. | Договорная | Присоедин. | Договорная |
|  | Население: | 1,114 | 0,736 | - | - |
| 1 | ул.Московская 3 приб.уч.т/э 5 эт. | 0,390 | 0,164 | - | - |
| 2 | ул.Московская 5 приб.уч.т/э 5 эт. | 0,300 | 0,199 | - | - |
| 3 | ул.Ленина 6 приб.уч.т/э 5 эт. | 0,120 | 0,124 | - | - |
| 4 | ул.Комсомольская 3 приб.уч.т/э 5 эт. | 0,250 | 0,225 | - | - |
| 5 | ул.Комсомольская 4 2 эт. | 0,033 | 0,003 | - | - |
| 6 | част.сектор 4ж/д 1эт. | 0,021 | 0,021 | - | - |
|  | Бюджетные потребители: | 0,981 | 0,859 | - | - |
| 7 | МКУ"Городское хозяйство" приб.уч.т/э | 0,013 | 0,012 | - | - |
| 8 | МКУ"Городское хозяйство" приб.уч.т/э | 0,03 | 0,016 | - | - |
| 9 | МБУ "Дуб.ред.газ.Сел.новь" | 0,002 | 0,002 | - | - |
| 10 | МКУ "Дуб.ред.газ.Сел.новь" | 0,008 | 0,008 | - | - |
| 11 | МКУ «ХЭС» ул. Моск.5 приб.уч.т/э | 0,004 | 0,003 | - | - |
| 12 | ГБУ СО "Дубовский ЦСОН" адм.зд. | 0,015 | 0,015 | - | - |
| 13 | МКУ"Городское хозяйство" (ул. Мос.24) | 0,031 | 0,031 | - | - |
| 14 | ГКУ «Центр соц.защиты насел. по Дуб.р.» | 0,053 | 0,053 | - | - |
| 15 | МБУК "Межпосел. передвиж.центр досуга и метод обеспечения" пр.уч | 0,039 | 0,032 | - | - |
| 16 | МКУ "ХЭС" гараж | 0,043 | 0,046 | - | - |
| 17 | МКУ "ХЭС" адм. зд. ул.Мин,1 приб.уч. | 0,098 | 0,066 | - | - |
| 18 | ГКУ «Межхоз.агропром.центр» | 0,005 | 0,005 | - | - |
| 19 | МКУК "Межпосел.центр.библиот" приб.уч. | 0,019 | 0,010 | - | - |
| 20 | МБУК "Межпосел. передвиж.центр досуга и метод обеспечения" пр.уч | 0,112 | 0,090 | - | - |
| 21 | МБУ ДО «Детская школа искусств Дуб.мун.района приб.уч. | 0,074 | 0,074 | - | - |
| 22 | АО «Почта России»УФПС Вол.обл. | 0,085 | 0,085 | - | - |
| 23 | ОФ пен. и соц.стр. по Волгорад.обл. | 0,066 | 0,066 | - | - |
| 24 | ППК «Роскадастр» | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 25 | ФКУ "УИИ УФСИН России по В.о» | 0,011 | 0,011 | - | - |
| 26 | Администрация Дуб. м.р., ул. Калин, 47 | 0,011 | 0,011 | - | - |
| 27 | МК ДОУ № 4 пр.уч | 0,078 | 0,052 | - | - |
| 28 | ГКУ ВО «Дир.по мат.техн.обес.деят.мир.судей пр. уч. | 0,035 | 0,035 | - | - |
| 29 | МКОУ СШ № 1. г.Дубовка пр. уч. | 0,028 | 0,028 | - | - |
| 30 | Отдел ЗАГСа Администр.Дуб.мун.района пр. уч. | 0,012 | 0,009 | - | - |
| 31 | Управление ФС госуд.регистр.,кадастра и к. | 0,005 | 0,005 | - | - |
| 32 | ГКУ "Волг. обл.сл.спасания во вн.водах | 0,007 | 0,007 | - | - |
| 33 | Администр. Дуб. м.р-на (архив.отд) пр.уч. | 0,008 | 0,008 | - | - |
| 34 | Администр. Дуб. м.р-на (отдел субс.) пр.уч. | 0,004 | 0,003 | - | - |
| 35 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобор. России | 0,029 | 0,029 | - | - |
| 36 | ГКУ «МФЦ» пр. уч. | 0,027 | 0,025 | - | - |
| 37 | ГУП «Волгофарм» приб.уч. | 0,019 | 0,012 | - | - |
|  | Прочие потребители: | 0,246 | 0,246 | - | - |
| 38 | ИП Числова М.С. | 0,006 | 0,006 | - | - |
| 39 | Кульдяева Е.В. | 0,004 | 0,004 | - | - |
| 40 | Рак А.В. | 0,002 | 0,002 | - | - |
| 41 | ИП Борозденкова Х.Ю. | 0,006 | 0,006 | - | - |
| 42 | АО "Тандер" | 0,025 | 0,025 | - | - |
| 43 | ООО "Агрохолдинг Дубовский" | 0,009 | 0,009 | - | - |
| 44 | ИП Туманов В.И. | 0,010 | 0,010 | - | - |
| 45 | ПАО «Ростелеком» адм.зд. | 0,157 | 0,157 | - | - |
|  | ПАО «Ростелеком» гараж | 0,027 | 0,027 | - | - |
|  | ИТОГО: | 2,341 | 1,841 | - | - |

Котельная №2 (ул. Лазо, 57)

Таблица 1.5.6.2.

| № п/п | Наименование потребителя | Теплоноситель- вода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительно-вентиляционная нагрузка (Гкал/час) |  | Нагрузка ГВС (Гкал/час) |  |
|  |  | Присоедин. | Договорная | Присоедин. | Договорная |
|  | Население: | 2,159 | 1,766 | - | - |
| 1 | ул.Гоголя 51 2эт. | 0,089 | 0,066 | - | - |
| 2 | ул.Гоголя 53 -//- | 0,09 | 0,017 | - | - |
| 3 | ул.Гоголя 55 -//- | 0,09 | 0,078 | - | - |
| 4 | ул.Гоголя 57 приб.уч. т/э -//- | 0,089 | 0,061 | - | - |
| 5 | ул.Гоголя 59 -//- | 0,089 | 0,099 | - | - |
| 6 | ул.Гоголя 61 -//- | 0,094 | 0,099 | - | - |
| 7 | ул.Гоголя 63 -//- | 0,063 | 0,050 | - | - |
| 8 | ул.Гоголя 65 2эт. | 0,097 | 0,099 | - | - |
| 9 | ул.Гоголя 67 -//- | 0,063 | 0,057 | - | - |
| 10 | ул.Гоголя 69 -//- | 0,063 | 0,058 | - | - |
| 11 | ул.Гоголя 77 -//- | 0,097 | 0,104 | - | - |
| 12 | ул.Гоголя 79 -//- | 0,063 | 0,053 | - | - |
| 13 | ул.Лазо 52 -//- | 0,056 | 0,070 | - | - |
| 14 | ул.Лазо 56 -//- | 0,08 | 0,082 | - | - |
| 15 | ул.Лазо 59 -//- | 0,093 | 0,084 | - | - |
| 16 | ул.Лазо 60 -//- | 0,088 | 0,062 | - | - |
| 17 | ул.Лазо 61 приб.уч.т/э 2эт. | 0,086 | 0,061 | - | - |
| 18 | ул.Лазо 62 -//- | 0,09 | 0,068 | - | - |
| 19 | ул.Лазо 64 -//- | 0,093 | 0,058 | - | - |
| 20 | ул.Дзержинского 76 3эт. | 0,124 | 0,108 | - | - |
| 21 | ул.Дзержинского 82 2эт. | 0,068 | 0,065 | - | - |
| 22 | ул.Дзержинского 84 приб.уч.т/э 2эт. | 0,063 | 0,043 | - | - |
| 23 | ул.Юбилейная 119 -//- | 0,078 | 0,055 | - | - |
| 24 | ул.Юбилейная 121 -//- | 0,09 | 0,070 | - | - |
| 25 | ул.Юбилейная 123 3эт. | 0,076 | 0,049 | - | - |
| 26 | ул.Юбилейная 125 2эт. | 0,087 | 0,050 | - | - |
|  | Бюджетные потребители: | 0,218 | 0,213 | - | - |
| 27 | МКОУ СШ № 3 приб.уч.т/э | 0,140 | 0,140 | - | - |
| 28 | МК ДОУ Д/с № 7 приб.уч.т/э | 0,078 | 0,073 | - | - |
|  | Прочие потребители: | 0,014 | 0,014 | - | - |
| 29 | ИП Туманов В.И. | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 30 | МАУ «Водоснабжение» | 0,004 | 0,004 | - | - |
|  | ИТОГО: | 2,391 | 1,993 | - | - |

Котельная №3 (ул. 30 лет Победы, 18 А):

Таблица 1.5.6.3.

| № п/п | Наименование потребителя | Теплоноситель- вода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительно-вентиляционная нагрузка (Гкал/час) |  | Нагрузка ГВС (Гкал/час) |  |
|  |  | Присоедин. | Договорная | Присоедин. | Договорная |
|  | Население: | 0,735 | 0,614 | - | - |
| 1 | ул.30-лет Победы 19 приб.уч.т/э 2эт. | 0,072 | 0,063 | - | - |
| 2 | ул.30-лет Победы 21 2эт. | 0,069 | 0,068 | - | - |
| 3 | ул.30-лет Победы 23 2эт. | 0,083 | 0,068 | - | - |
| 4 | ул.Садовая 30 приб.уч.т/э 2эт. | 0,072 | 0,051 | - | - |
| 5 | ул.Садовая 32 приб.уч.т/э 2эт. | 0,11 | 0,062 | - | - |
| 6 | ул.Октябрьская 35 2эт. | 0,067 | 0,067 | - | - |
| 7 | ул.Октябрьская 37 2эт. | 0,10 | 0,09 | - | - |
| 8 | ул.Шишлянникова 34 приб.уч. т/э 2эт. | 0,077 | 0,060 | - | - |
| 9 | ул.Шишлянникова 38 2эт. | 0,085 | 0,085 | - | - |
|  |  |  |  | - | - |
|  | Прочие потребители: | 0,022 | 0,022 | - | - |
| 10 | ООО «Заготпромторг» | 0,012 | 0,012 | - | - |
| 11 | ООО «Селтик» | 0,010 | 0,010 | - | - |
|  | ИТОГО: | 0,757 | 0,636 | - | - |

Котельная №4 (ул. Почтовая, 56 А):

Таблица 1.5.6.4.

| № п/п | Наименование потребителя | Теплоноситель- вода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительно-вентиляционная нагрузка (Гкал/час) |  | Нагрузка ГВС (Гкал/час) |  |
|  |  | Присоедин. | Договорная | Присоедин. | Договорная |
|  | Население: | 0,744 | 0,539 | - | - |
| 1 | ул.Почтовая 67 2эт. | 0,085 | 0,057 | - | - |
| 2 | ул.Почтовая 71 2эт. | 0,085 | 0,038 | - | - |
| 3 | ул.Почтовая 79 2эт. | 0,061 | 0,051 | - | - |
| 4 | ул.Почтовая 81 2эт. | 0,061 | 0,052 | - | - |
| 5 | ул.Почтовая 83 2эт. | 0,059 | 0,036 | - | - |
| 6 | ул.Почтовая 69 3эт. | 0,085 | 0,054 | - | - |
| 7 | ул.Котовского 7 2эт. | 0,061 | 0,042 | - | - |
| 8 | ул.Котовского 9 2эт. | 0,088 | 0,088 | - | - |
| 9 | ул.Котовского 11 приб.уч. т/э 2эт. | 0,088 | 0,059 | - | - |
| 10 | ул.Краснознаменская 46 приб.уч. т/э 2эт. | 0,061 | 0,052 | - | - |
| 11 | частн. сектор 1 ж/д 1эт. | 0,010 | 0,010 | - | - |
|  | Население: | 0,218 | 0,218 | - | - |
| 12 | Общежития 2 здания 2 эт. (ГБПОУ ««ДЗК им.А.А. Шарова») | 0,218 | 0,218 | - | - |
|  | ВСЕГО население: | 0,962 | 0,757 | - | - |
|  | Бюджетные потребители: | 0,500 | 0,522 | - | - |
| 13 | МК ДОУ Д/с № 3 приб.уч.т/э | 0,103 | 0,103 | - | - |
| 14 | МКОУ СШ № 2 приб.уч.т/э | 0,128 | 0,150 | - | - |
| 15 | ГБПОУ «ДЗК им.А.А. Шарова» | 0,260 | 0,260 | - | - |
| 16 | МКУ «Городское хозяйство» | 0,004 | 0,004 | - | - |
| 17 | Отдел Министерства внутр.дел РФ по Дуб.р | 0,002 | 0,002 | - | - |
| 18 | МКУ «Городское хозяйство» | 0,003 | 0,003 | - | - |
|  | Прочие потребители: | 0 | 0 | - | - |
|  | ИТОГО: | 1,462 | 1,279 | - | - |

Котельная №5 (ул. Юбилейная, 78 Б):

Таблица 1.5.6.5.

| № п/п | Наименование потребителя | Теплоноситель- вода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительно-вентиляционная нагрузка (Гкал/час) |  | Нагрузка ГВС (Гкал/час) |  |
|  |  | Присоедин. | Договорная | Присоедин. | Договорная |
|  | Население: | 0,428 | 0,385 | 0,038 | 0,038 |
| 1 | ул.Юбилейная 78 приб.уч.т/э 5эт. | 0,214 | 0,193 | 0,019 | 0,019 |
| 2 | ул.Санджирова 49 приб.уч.т/э 5эт. | 0,214 | 0,192 | 0,019 | 0,019 |
|  | Бюджетные потребители: | 0,084 | 0,084 | - | - |
| 3 | Следственное управление следственного комитета при прокуратуре РФ Волг.обл. | 0,009 | 0,009 | - | - |
| 4 | Прокуратура Волгоградской области | 0,027 | 0,027 | - | - |
| 5 | Упрапвление Федер.налоговой службы | 0,047 | 0,047 | - | - |
| 6 | Глав. управ. МЧС России по Волг.обл. | 0,001 | 0,001 | - | - |
|  | ИТОГО: | 0,512 | 0,469 | 0,038 | 0,038 |

Котельная №6 (ул. Юбилейная, 42 Б):

Таблица 1.5.6.6.

| № п/п | Наименование потребителя | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/час |  | Нагрузка ГВС, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Присоединенная | Договорная | Присоединенная | Договорная |
|  | Население: | 0,071 | 0,061 | - | - |
| 1 | Юбилейная ул.,40 (2 эт) | 0,071 | 0,061 | - | - |
|  | Бюджетные потребители: | 0,040 | 0,040 | - | - |
| 2 | Управление ФС гос регист., кадастр. и каротогр. | 0,015 | 0,015 | - | - |
| 3 | МКУ «ХЭС» | 0,025 | 0,025 | - | - |
|  | ИТОГО | 0,111 | 0,101 | - | - |

Котельная №7 (ул. Северная, 15 А):

Таблица 1.5.6.7.

| № п/п | Наименование потребителя | Теплоноситель- вода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительно-вентиляционная нагрузка (Гкал/час) |  | Нагрузка ГВС (Гкал/час) |  |
|  |  | Присоедин. | Договорная | Присоедин. | Договорная |
|  | Население: | 1,683 | 1,316 | 0,101 | 0,101 |
| 1 | ул.Лазо, 49 2эт. | 0,075 | 0,070 | 0,005 | 0,005 |
| 2 | ул.Лазо, 51 приб.уч.т/э 5эт. | 0,412 | 0,283 | 0,025 | 0,025 |
| 3 | ул.Северная, 38 2эт. | 0,068 | 0,029 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | ул.Северная, 17 2эт. | 0,055 | 0,047 | 0,005 | 0,005 |
| 5 | ул.Северная, 19 2эт. | 0,056 | 0,046 | 0,007 | 0,007 |
| 6 | ул.Северна, 21 2эт. | 0,058 | 0,068 | 0,006 | 0,006 |
| 7 | ул.Северная, 40 2эт. | 0,089 | 0,090 | 0,010 | 0,010 |
| 8 | ул.Северная, 42 2эт. | 0,092 | 0,094 | - | - |
| 9 | ул.Московская, 59 приб.уч.т/э 5эт. | 0,280 | 0,211 | 0,018 | 0,018 |
| 10 | ул.Московская, 61 приб.уч.т/э 5эт. | 0,283 | 0,213 | 0,014 | 0,014 |
| 11 | ул.Московская, 63 2эт. | 0,065 | 0,046 | 0,004 | 0,004 |
| 12 | ул.Московская, 65 2эт. | 0,050 | 0,047 | 0,004 | 0,004 |
| 13 | ул.Рабочая, 2а 3эт. | 0,100 | 0,072 | - | - |
|  | Бюджетные потребители: | 0,275 | 0,235 | 0,00405 | 0,00405 |
| 14 | ГБУ ВО Центр госуд.кадастр.оценки пр.уч. | 0,013 | 0,010 |  |  |
| 15 | МК ДОУ Д/с № 4 приб.уч.т/э | 0,054 | 0,040 | 0,0027 | 0,0027 |
| 16 | ГБУЗ "Дубовская ЦРБ" приб.уч.т/э | 0,028 | 0,022 | 0,0002 | 0,0002 |
| 17 | ГАУЗ «Клин. стомат. полик. №3» пр. уч.т/э | 0,040 | 0,029 | 0,0011 | 0,0011 |
| 18 | Отдел МВД России по Дуб. р. пр.уч.т/э | 0,020 | 0,014 | 0,00005 | 0,00005 |
| 19 | МКУ «Городское хозяйство» | 0,120 | 0,120 | - | - |
|  | Прочие потребители: | 0,204 | 0,204 | - | - |
| 20 | ИП Грянникова Л.В. | 0,008 | 0,008 | - | - |
| 21 | МП «ТС и К г.Дубовки» (собств.нужды) | 0,068 | 0,068 | - | - |
| 22 | МАУ "Водоснабжение" | 0,068 | 0,068 | - | - |
| 23 | ООО "Селтик" | 0,007 | 0,007 | - | - |
| 24 | Жеребцова М.Г. | 0,010 | 0,010 | - | - |
| 25 | ПАО «Сбербанк России» | 0,032 | 0,032 | - | - |
| 26 | ИП Модина А.Н. | 0,011 | 0,011 | - | - |
|  | ИТОГО: | 2,162 | 1,755 | 0,10505 | 0,10505 |

Котельная №8 (ул. Магистральная,10):

Таблица 1.5.6.8.

| № п/п | Наименование потребителя | Теплоноситель- вода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительно-вентиляционная нагрузка (Гкал/час) |  | Нагрузка ГВС (Гкал/час) |  |
|  |  | Присоедин. | Договорная | Присоедин. | Договорная |
|  | Население: | 0,284 | 0,190 | - | - |
| 1 | ул.Магистральная, 12 5эт. | 0,284 | 0,190 | - | - |
|  | Население: | 0,271 | 0,271 | - | - |
| 2 | ул. Магистральная,14 5 эт. Общежитие 1 здание (ГБПОУ ««ДЗК им.А.А. Шарова») | 0,271 | 0,271 | - | - |
|  | ВСЕГО население: | 0,555 | 0,461 | - | - |
|  | Бюджетные потребители: | 0,593 | 0,593 | - | - |
| 3 | ГБПОУ ««ДЗК им.А.А. Шарова» | 0,593 | 0,593 | - | - |
|  | Прочие потребители: | 0 | 0 | - | - |
|  | ИТОГО: | 1,148 | 1,054 | - | - |

1.5.7. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

В таблице 5.5.7.1 представлено сравнение договорной и расчетной тепловой нагрузки, полученной путем пересчета потребления тепловой энергии на расчетную температуру наружного воздуха.

Таблица 1.5.7.1.

| Источник теплоснабжения | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Соответствие договорной и расчетной тепловых нагрузок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/час | % |
| Котельная №1 | 1,841 | 2,341 | 0,500 | 21,4 |
| Котельная №2 | 1,993 | 2,391 | 0,393 | 16,6 |
| Котельная №3 | 0,636 | 0,757 | 0,121 | 16,0 |
| Котельная №4 | 1,279 | 1,462 | 0,183 | 12,5 |
| Котельная №5 | 0,507 | 0,550 | 0,043 | 7,8 |
| Котельная №6 | 0,101 | 0,111 | 0,01 | 9,0 |
| Котельная №7 | 1,86005 | 2,26705 | 0,41 | 18,0 |
| Котельная №8 | 1,054 | 1,148 | 0,094 | 8,2 |

Как видно из таблицы 1.5.7.1, по источникам наблюдается следующая тенденция: значение расчетной отопительной нагрузки и нагрузки горячего водоснабжения превышают договорную на 15,9% соответственно.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения.

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия: Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных г. Дубовка приведен в таблице 1.6.1.1.

Таблица 1.6.1.1.

| Источник тепловой энергии | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 ул. Степана Разина, 17 | 4,57 | 4,57 | 4,47 | 513,6 |
| Котельная №2 ул. Лазо, 57 | 3,44 | 3,44 | 3,342 | 544,7 |
| Котельная №3 ул. 30 лет Победы, 18А | 1,34 | 1,34 | 1,306 | 179,1 |
| Котельная №4 ул.Почтовая,56А | 2,58 | 2,58 | 2,502 | 352,6 |
| Котельная №5 ул. Юбилейная, 78Б | 1,08 | 1,08 | 1,052 | 160,5 |
| Котельная №6 ул. Юбилейная, 42Б | 0,166 | 0,166 | 0,162 | 30,7 |
| Котельная №7 ул. Северная, 15А | 5,42 | 5,42 | 5,293 | 560,4 |
| Котельная №8 ул. Магистральная, 10 | 1,72 | 1,72 | 1,675 | 309,8 |

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных приведены в таблице 1.6.2.1.

Таблица 1.6.2.1.

| Наименование котельной, адрес | Резерв мощности, Гкал/час | Дефицит мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 ул. Ст. Разина, 17 | 1,92 | - |
| Котельная №2 ул. Лазо, 57 | 0,73 | - |
| Котельная №3 ул. 30 лет Победы, 18А | 0,50 | - |
| Котельная №4 ул. Почтовая, 56 А | 0,92 | - |
| Котельная №5 ул. Юбилейная, 78 Б | 0,40 | - |
| Котельная №6 ул. Юбилейная, 42 Б | 0,046 | - |
| Котельная №7 ул. Северная, 15 А | 2,85 | - |
| Котельная № 8 ул. Магистральная, 10 | 0,42 | - |

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю.

Данные отсутствуют.

1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Дефицит тепловой мощности в г. Дубовка для котельных отсутствует.

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

В настоящее время в г. Дубовка имеется небольшой резерв тепловой мощности нетто всех источников тепловой энергии муниципальных котельных. Возможности расширения технологических зон действия источников котельной ограничены радиусами эффективного теплоснабжения и мощностью котельных. Зоны с дефицитом тепловой мощности в границах радиусов эффективного теплоснабжения не наблюдаются. Дефицит тепловой мощности в г. Дубовка для котельных отсутствует.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

На расчетный срок зоны действия системы теплоснабжения и источника тепловой энергии изменятся незначительно. Система теплоснабжения в г. Дубовка закрытого типа. В центральной котельной №7 имеется водоподготовительная установка. Утвержденные балансы необходимой производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей г. Дубовка и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей приведены в таблице 1.7.1.1. В остальных котельных г. Дубовка водоподготовительные установки отсутствуют.

Балансы необходимой производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зоне действия муниципальных котельных г. Дубовка

Таблица 1.7.1.1.

| Наименование котельной, адрес | Максимальная производительность ВПУ, м3/ч |
| --- | --- |
| Котельная №1 ул. Степана Разина, 17 | - |
| Котельная №2 ул. Лазо, 57 | - |
| Котельная №3 ул. 30 лет Победы, 18 А | - |
| Котельная №4 ул. Почтовая, 56 А | - |
| Котельная №5 ул. Юбилейная, 78 Б | - |
| Котельная №6 ул. Юбилейная, 42 Б | - |
| Котельная №7 ул. Северная, 15 А | 10 |
| Котельная №8 ул. Магистральная, 10 | - |

1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

На расчетный срок зоны действия системы теплоснабжения и источника тепловой энергии останутся неизменными. Котельные г. Дубовка имеют единую тепловую сеть. Водоподготовительные установки имеются только на котельной №7. На остальных котельных г. Дубовка водоподготовительные установки отсутствуют. Баланс необходимой производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения приведены в таблице 1.7.2.1.

Балансы необходимой производительности водоподготовительных установок

Таблица 1.7.2.1.

| Наименование котельной, адрес | Максимальная производительность ВПУ, м3/ч | Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения, не более м3 /ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 ул. Степана Разина, 17 | - | - |
| Котельная №2 ул. Лазо, 57 | - | - |
| Котельная №3 ул. 30 лет Победы, 18 А | - | - |
| Котельная №4 ул. Почтовая, 56 А | - | - |
| Котельная №5 ул. Юбилейная, 78 Б | - | - |
| Котельная №6 ул. Юбилейная, 42 Б | - | - |
| Котельная №7 ул. Северная, 15 А | 10 | 1,5 |
| Котельная №8 ул. Магистральная, 10 | - | - |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

В качестве основного вида топлива для котельных г. Дубовка используется природный газ. Сведения по балансу потребления видов топлива источниками тепловой энергии и его изменение представлены в таблице 1.8.1.1.

Таблица 1.8.1.1.

| Вид топлива | Расчетный период, год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027г. | 2028г. |
| Газ, т. м3 | 5487,78 | 3003,76 | 3133,90 | 3133,90 | 3133,90 |
| Электроэнергия, т. кВт | 550,63 | 644,96 | 663,16 | 663,16 | 663,16 |
| Вода, м3 (в т.ч. ГВС и на технолог. нужды) | 18949 | 19355 | 19590 | 19590 | 19590 |

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

Резервное и аварийное виды топлива на котельных г. Дубовка не предусмотрены.

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки.

Природные углеводородные газы представляют собой смесь предельных углеводородов вида СnН2n+2. Основную часть природного газа составляет метан CH4 — до 98 %.

В состав природного газа могут также входить более тяжёлые углеводороды — гомологи метана: - этан (C2H6), - пропан (C3H8), - бутан (C4H10), а также другие неуглеводородные вещества: - водород (H2), - сероводород (H2S), - диоксид углерода (СО2), - азот (N2), - гелий (Не).

Чистый природный газ не имеет цвета и запаха. Чтобы можно было определить утечку по запаху, в газ добавляют небольшое количество веществ, имеющих сильный неприятный запах, так называемых одорантов. Чаще всего в качестве одоранта применяется этилмеркаптан.

Для облегчения транспортировки и хранения природного газа его сжижают, охлаждая при повышенном давлении.

1.8.4. Описание использования местных видов топлива.

Местным видом топлива в г. Дубовка являются дрова. Существующие источники тепловой энергии г. Дубовка не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

1.8.5.  Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Основным и единственным видом топлива для котельных г. Дубовка является природный газ. Низшая теплота сгорания природного газа котельной – 8137 ккал/нм3.

1.8.6. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении.

Преобладающим видом топлива в г. Дубовка является природный газ. Использование других видов топлива не планируется.

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения.

На период актуализации настоящей схемы теплоснабжения г. Дубовка, замещение используемых видов топлива не предусмотрено.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

1.9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей.

Аварией на тепловых сетях считается ситуация, при которой при отказе элементов системы, сетей и источников теплоснабжения прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов. Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, наружная коррозия. Отказов тепловых сетей происходил только на время их ремонта.

1.9.2. Частота отключений потребителей.

Аварийные отключения потребителей происходили из-за отказа тепловых сетей и необходимости их ремонта. Перерывы прекращения подачи тепловой энергии не превышали величины 54 ч, что соответствует второй категории потребителей согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений.

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не превышает 15 ч, что соответствует требованиям п.6.10 СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Карты-схемы тепловых сетей приведены в приложении. К зонам ненормативной надежности относятся некоторые незначительные участки тепловых сетей котельных г. Дубовка.

1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике".

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике", за последние 5 лет в г. Дубовка не зафиксированы.

1.9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении.

Согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети» полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях должно быть в сроки, указанные в таблице 1.9.6.1.

Сроки восстановления теплоснабжения при отказах на тепловых сетях

Таблица 1.9.6.1.

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | До 54 |

Перерывы прекращения подачи тепловой энергии не превышали величины 54 ч, что соответствует второй категории потребителей согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети»

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации

МП "Тепловые сети и котельные г. Дубовки" за 2024 год

Таблица 1.10.1.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Утверждено КТР ВО на 2024г | Факт за 2024 г | Отклонение (5 к 4), % |  | Отклонение (5-4), тыс.руб., тыс.гкал |  | ссылка на источник фактических данных (статистическая отчетность) | Пояснение по отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 20,86 | 19,38 | -7,09 |  | -1,48 |  | 1-ТЭП | В 1-ТЭП выработка стоит без собственных нужд котельных |
| 1.1. | Собственные нужды источника тепла | тыс.Гкал | 0,48 | 0,45 | -6,25 |  | -0,03 |  | 1 - ТЭП | собственные нужды котельных |
| 1.2. | Отпуск в собственную тепловую сеть | тыс.Гкал | 20,38 | 18,93 | -7,11 |  | -1,45 |  |  |  |
| 1.3. | Покупная тепловая энергия | тыс.Гкал |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.4. | Потери тепловой энергии в сетях | тыс.Гкал | 2,49 | 2,24 | -10,04 |  | -0,25 |  | 1-ТЭП |  |
| 1.5. | % потерь от отпуска в сеть | % | 12,22 | 11,83 | -3,15 |  | -0,38 |  |  |  |
| 1.6. | Полезный отпуск тепловой энергии всего | тыс.Гкал | 17,89 | 16,69 | -6,71 |  | -1,20 |  |  | полезный отпуск уменьшился за счет отключения абонентов и установления приборов учета тепла бюджетными организациями |
| 1.7. | в т.ч. на нужды предприятия | тыс.Гкал | 0,13 | 0,14 | 7,69 |  | 0,01 |  |  |  |
| 1.8. | Полезный отпуск тепловой энергии организациям перепродавцам | тыс.Гкал |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1-ТЭП, ф.№46 ТЭ |  |
| 1.9. | Бюджетным потребителям | тыс.Гкал | 4,21 | 3,77 | -10,45 |  | -0,44 |  | 1-ТЭП, ф.№46ТЭ | факт 2024г: показания приборов учета тепла |
| 1.10. | Населению | тыс.Гкал | 12,62 | 11,91 | -5,63 |  | -0,71 |  | 1-ТЭП | факт 2024г: показания ОДПУ |
| 1.11. | Прочим потребителям | тыс.Гкал | 0,93 | 0,87 | -6,46 |  | 0,06 |  | 1-ТЭП | факт 2024г: показания приборов учета |
| 1.12. | Количество котельных | шт. | 7,00 | 7,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1-ТЭП |  |
| 1.13. | Вид топлива |  | газ | газ |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Удельная норма расхода условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | 158,30 | 145,06 | -8,37 |  | -13,25 |  |  | Факт 2024г : за счет снижения выработки |
| 1.15. | расход условного топлива | т.у.т | 3302,23 | 2811,19 | -14,87 |  | -491,04 |  | 1-ТЭП | факт 2024г: за счет уменьшения натурального топлива |
| 1.16. | калорийность |  | 1,13 | 1,13 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | расход натурального топлива | тыс. м³ | 2 926,03 | 2 487,78 | -14,98 |  | -438,25 |  | 1-ТЭП | факт 2024г: экономия газа за счет увеличения температуры наружного воздуха |
| 1.18. | цена | руб/тыс. м³ | 8887,81 | 9187,51 | 3,37 |  | 299,70 |  |  | факт 2024г: цена газа с учетом каллорийности в счетах за газ в среднем за год 8317 |
| 1.19. | Удельная норма расхода электрической энергии на производство тепловой энергии | кВт.ч/Гкал | 29,31 | 28,41 | -3,07 |  | -0,90 |  |  | факт 2024г:уменьшение за счет снижения выработки |
| 1.20. | объем, в том числе по уровням напряжения: | тыс.кВт.ч | 611,46 | 550,63 | -9,95 |  | -60,83 |  | 1-ТЭП | факт2024г : экономия электроэнергии в связи с установкой частотных регуляторов для управления циркуляционными насосами |
| 1.21. | ВН | тыс.кВт.ч | 245,27 | 0,00 | -100,0 |  | -245,27 |  |  | Кот.№7 перешла на СН2 напряжение |
| 1.22. | СН1 | тыс.кВт.ч |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.23. | СН2 | тыс.кВт.ч | 223,72 | 421,50 | 88,41 |  | 197,78 |  |  | Факт 2024г : кот.№7 перешла на СН2 |
| 1.24. | НН | тыс.кВт.ч | 142,47 | 129,13 | -9,36 |  | -13,34 |  |  | Факт 2024г :установка нового насоса кот.№3 |
| 1.25. | тариф, в том числе по уровням напряжения | руб/кВт.ч | 10,03 | 10,65 | 6,18 |  | 0,62 |  |  |  |
| 1.26. | ВН | руб/кВт.ч |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.27. | СН1 | руб/кВт.ч |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.28. | СН2 | руб/кВт.ч |  | 10,07 | 0,00 |  | 10,07 |  |  |  |
| 1.29. | НН | руб/кВт.ч |  | 12,52 | 0,00 |  | 12,52 |  |  |  |
| 1.30. | Удельная норма расхода воды на производство тепловой энергии | м3/Гкал | 0,25 | 0,24 | -3,46 |  | -0,01 |  |  |  |
| 1.31. | объем | тыс. м³ | 5,01 | 4,47 | -10,78 |  | -0,54 |  |  | факт 2024г: за счет сокращения утечек теплоносителя |
| 1.32. | тариф | руб/ м³ | 34,42 | 35,28 | 2,50 |  | 0,86 |  |  |  |
| 2 | Расходы на покупку энергетических ресурсов |  | 32324,67 | 28889,40 | -10,63 | -3435,27 |  |  |  |  |
| # 2.1. | # Топливо на технологические цели | # тыс. руб. | # 26006,00 | # 22856,50 | # -12,11 | # -3149,5 |  |  |  |  |
| # 2.2.1. | # Природный газ | # тыс. руб. | # 26006,00 | # 22856,50 | # -12,11 | # -3149,50 |  |  |  | # факт 2024г: экономия газа в связи с повышением температуры наружного воздуха |
| # 2.2.2. | # Мазут | # тыс. руб. |  |  | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |
| # 2.2.3. | # Печное топливо | # тыс. руб. |  |  | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |
| # 2.2.4. | # Твердое топливо | # тыс. руб. |  |  | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |
| # 2.2.5. | # Прочие виды топлива | # тыс. руб. |  |  | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |
| # 2.2. | # Электрическая энергия на технологические цели | # тыс. руб. | # 6133,53 | # 5861,70 | # -4,43 | # -271,83 |  | # Ф.№ 1- ТЭП, ф.№ 23-Н |  | # факт 2024г : экономия электроэнергии в связи с установлением частотных регуляторов |
| # 2.3. | # Вода и стоки на технологические цели | # тыс. руб. | # 185,14 | # 171,20 | # -7,53 | # -13,94 |  |  |  | # факт 2024г : меньше потерь на трассах |
| # 2.3.1. | # Вода для приготовления ГВС | # тыс. руб. |  |  | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |
| # 2.4. | # Теплоноситель | # тыс. руб. |  |  | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |
| # 2.5. | # Покупная тепловая энергия | # тыс. руб. |  |  | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |
| # 2.5.1. | # Покупная горячая вода, справочно | # тыс. руб. | # 544,62 | # 511,1 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |
| # 2.6. | # Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.7. | # Расходы на приобретение сырья и материалов | # тыс. руб. | # 65,78 | # 34,90 | # -46,94 | # -30,88 |  |  |  | # факт 2019г: основная часть реагентов была приобретена в 2018г для использования в 2019г |
| # 2.8. | # Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | # тыс. руб. |  |  | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |
| # 2.9. | # Расходы на материалы для ремонта основных средств, осуществляемый хозяйственным способом | # тыс. руб. | # 958,92 | # 719,10 | # -25,01 | # -239,82 |  | # данные регистров бухучета |  | # факт 2024г: ремонтные работы проводились в соответствии с планом подготовки к осенне -зимнему периоду |
| # 2.10. | # Расходы на оплату труда | # тыс. руб. | # 13954,80 | # 13853,60 | # -0,73 | # -101,20 |  | # Ф. №П-4 |  |  |
| # 2.10.1. | # Основной персонал | # тыс. руб. | # 9247,06 | # 8353,70 | # -9,66 | # -893,36 |  |  |  |  |
| # 2.10.2. | # Цеховый персонал | # тыс. руб. | # 2406,97 | # 1529,00 | # -36,48 | # -877,97 |  |  |  |  |
| # 2.10.3. | # АУП | # тыс. руб. | # 2300,77 | # 3970,90 | # 72,59 | # 1670,13 |  |  |  |  |
| # 2.11. | # Отчисления на социальные нужды | # тыс. руб. | # 4214,36 | # 4239,70 | # 0,60 | # 25,34 |  |  |  |  |
| # 2.11.1. | # Основной персонал | # тыс. руб. | # 2792,62 | # 2551,40 | # -8,64 | # -241,22 |  |  |  |  |
| # 2.11.2. | # Цеховый персонал | # тыс. руб. | # 726,91 | # 492,00 | # -32,32 | # -234,91 |  |  |  |  |
| # 2.11.3. | # АУП | # тыс. руб. | # 694,83 | # 1196,30 | # 72,17 | # 501,47 |  |  |  |  |
| # 2.12. | # Амортизация основных средств и нематериальных активов | # тыс. руб. | # 810,83 | # 728,30 | # -10,18 | # -82,53 |  |  |  | # факт 2024г : не включена амортизация на основные средства,приобретенные за счет бюджета и на часть основных средств истек срок полезной эксплуатации и не начислялась амортизация |
| # 2.13. | # Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | # тыс. руб. | # 1207,36 | # 1640,90 | # 35,91 | # 433,54 |  |  |  | # факт 2024г : в тарифе недостаточно средств на выполнение данных работ |
| # 2.14. | # Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями (услуги связи, охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг), в т.ч: | # тыс. руб. | # 678,73 | # 647,10 | # -4,66 | # -31,63 |  |  |  |  |
| # 2.14.1. | # Расходы на оплату услуг связи | # тыс. руб. | # 101,91 | # 96,10 | # -5,70 | # -5,81 |  |  |  |  |
| # 2.14.2. | # Расходы на оплату вневедомственной охраны | # тыс. руб. | # 84,0 | # 54,5 | # -35,12 | # -29,5 |  |  |  |  |
| # 2.14.3. | # Расходы на оплату коммунальных услуг | # тыс. руб. | # 2,88 | # 94,30 | # 3174,31 | # 91,42 |  |  |  | # Факт 2024г: в тарифе недостаточно средств на коммунальные услуги |
| # 2.14.4. | # Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.14.5. | # Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией | # тыс. руб. |  |  | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |
| # 2.14.6. | # Расходы на оплату других работ и услуг | # тыс. руб. | # 489,94 | # 402,20 | # -17,91 | # -87,74 |  |  |  | # факт 2024г : не достаточно средств в тарифе |
|  | # Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | # тыс. руб. | # 1,94 | # 1,30 | # -32,99 | # -0,64 |  |  |  | # факт 2024г : сумма сложилась,согласно декларации НВОС |
| # 2.16. | # Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | # тыс. руб. |  |  | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |
| # 2.17. | # Расходы на служебные командировки | # тыс. руб. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |
| # 2.18. | # Расходы на обучение персонала | # тыс. руб. | # 85,07 | # 50,60 | # -40,52 | # -34,47 |  |  |  | # факт 2024г:обучение соответственно графику, основные обучающие программы пройдут в 2025г |
| # 2.19. | # Расходы на страхование производственных объектов | # тыс. руб. | # 3,00 | # 4,30 | # 43,33 | # 1,30 |  | # данные регистров бухучета |  |  |
| # 2.20. | # Транспортный налог | # тыс. руб. | # 0,00 | # 8,10 | # 0,00 | # 8,10 |  | # налоговая декларация |  |  |
| # 2.21. | # страхование машин | # тыс. руб. | # 0,00 | # 28,3 | # 0,00 | # 28,3 |  | # полис ОСАГО |  |  |
| # 2.22. | # Другие расходы (с расшифровкой в пояснениях) | # тыс. руб. | # 1035,43 | # 816,50 | # -21,14 | # -218,93 |  | # Данные регистров бухучета |  | # факт 2024г : часть оплаты прошла в 2025г |
| 3. | Расходы из прибыли | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1. | # Налог на финансовый результат (прибыль) | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.2. | # Социальные выплаты | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.3. | # Расходы по сомнительным долгам | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.4. | # Расчетная предпринимательская прибыль (5%) | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.5. | # Капвложения | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.6. | # Другие расходы (с расшифровкой в пояснениях) | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | НВВ | тыс. руб. | 55348,0 | 51633,8 | -6,70 | -3708,07 |  |  |  |  |
| 5. | Финансовый результат по виду деятельности теплоснабжение (+прибыль/-убыток) | тыс. руб. | 0,00 | -175,30 | 0,00 | -175,3 |  | Форма 6-т теплоснабжение |  |  |
|  |  | % | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 |  |  |  |  |
| 6. | Финансовый результат по виду деятельности горячее водоснабжение (+прибыль/-убыток) | тыс. руб. | 0,00 | -936,0 | 0,00 | -936,0 |  | Форма 6-ГВС |  |  |
|  |  | % | 0,00 | 45,81 | 0,00 | 45,81 |  |  |  |  |
| 7. | Финансовый результат всего по предприятию (+прибыль/-убыток) | тыс. руб. | 0,00 | -2191,0 | 0,00 | -2191,0 |  | баланс |  | результат работы по балансу всего по предприятию с учетом прочих видов деятельности |
|  |  | % |  | 4,45 | 0,00 | 4,45 |  |  |  |  |
| 8. | Выручка по виду деятельности теплоснабжение | тыс. руб. | 55341,7 | 47234,9 | -14,65 | -8106,8 |  | форма 6-т |  | факт 2024г :доход по выставленным счетам |
| 9. | Выручка по виду деятельности горячее водоснабжение | тыс. руб. | 3649,28 | 2043,10 | -44,01 | -1606,18 |  | Форма 6-ГВС |  | факт 2024г : доход по выставленным счетам |
| 10. | Прочие доходы по виду деятельности теплоснабжение, горячее водоснабжение, в том числе: | тыс. руб. | 2781,70 | 1755,6 | Х | Х |  | Ф.№22-жкх |  | факт 2024г: за 4 кв субсидии получены в 2025г |
| 10.1. | Сумма выпадающих доходов от применения льготных тарифов по теплоснабжению | тыс. руб. | 1931,80 | 1130,3 | Х | Х |  |  |  |  |
| 10.2. | Сумма выпадающих доходов от применения льготных тарифов по горячему водоснабжению | тыс. руб. | 849,90 | 625,30 | Х | Х |  |  |  |  |
| 10.3. | Прочеее финансирование из бюджетов всех уровней | тыс. руб. |  | 4240,50 | Х | Х |  | 22-жкх |  | факт 2024г: финансирование местного бюджета на модернизацию основных средств |
| 11. | Уровень собираемости платежей. | тыс. руб. | Х | 48351,00 | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | % | Х | 97,0 | Х | Х |  |  |  |  |
| 12. | Среднеотпускной тариф | руб./Гкал | 3093,17 | 3093,70 | 0,02 | 0,53 |  |  |  |  |
| 12.1. | Численность персонала, в т.ч. | чел. | 59,56 | 47,0 | -21,09 | -12,56 |  | П-4 |  |  |
| 12.2. | численность основного персонала | чел. |  | 30,50 | 0,00 | 30,50 |  |  |  |  |
| 12.3. | численность цехового персонала | чел. |  | 7,00 | 0,00 | 7,00 |  |  |  |  |
| 12.4. | численность АУП | чел. |  | 9,50 | 0,00 | 9,5 |  |  |  |  |
| 13. | Средняя заработная плата | руб. в мес. | 19523,33 | 24563,12 | 25,81 | 5039,79 |  | П-4 |  |  |
| 14. | Стоимость основных средств, относимых на источники производства тепловой энергии, тыс. руб. | тыс. руб. | Х | 33046,0 | Х | Х |  | Ф. 1- ТЭП, регистры бухгал. учета |  |  |
| 15. | Стоимость основных средств, относимых на передачу тепловой энергии, тыс.руб. | тыс. руб. | Х | 33311,7 | Х | Х |  | Ф. 1- ТЭП, регистры бухгал. учета |  |  |
| 16. | Износ основных средств по производсту тепловой энергии, % | % | Х | 51,60 | Х | Х |  | регистры бухгал. учета |  |  |
| 17. | Износ основных средств по передаче тепловой энергии, % | % | Х | 37,76 | Х | Х |  |  |  | проведена модернизация трасс теплоснабжения и гвс |
| 18. | Запасы топлива на складах | тонн/м.куб. | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 19. | Дебиторская задолженность | тыс. руб. | Х | 9346,0 | Х | Х |  | 22-жкх |  |  |
|  |  | % | Х | 0,18 | Х | Х |  |  |  |  |
| 19.1. | Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности | тыс. руб. | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 20. | Кредиторская задолженность, в т.ч. | тыс. руб. | Х | 8567,00 | Х | Х |  | 22-жкх |  |  |
|  |  | % | Х | 0,17 | Х | Х |  |  |  |  |
| 20.1. | за поставку топлива | тыс. руб. | Х | 7417,0 | Х | Х |  |  |  |  |
| 20.2. | за поставку электроэнергии | тыс. руб. | Х | 0 | Х | Х |  |  |  |  |
| 20.3. | за поставку воды | тыс. руб. | Х | 216,3 | Х | Х |  |  |  |  |
| 20.4. | другое | тыс. руб. | Х | 933,7 | Х | Х |  |  |  |  |
| 19. | количество исков в суде | шт. | Х | 100,0 | Х | Х |  |  |  |  |
| 20. | Общая сумма предъявленных исковых заявлений | тыс. руб. | Х | 2210,40 | Х | Х |  |  |  |  |
| 21. | Экономически обоснованный тариф с 01.01. (без НДС) | руб./Гкал | 2 880,62 |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 22. | Социальный тариф для населения с 01.01. (без НДС) | руб./Гкал | 2807,95 |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 23. | Экономически обоснованный тариф с 01.07. (без НДС) | руб./Гкал | 3362,49 |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 24. | Социальный тариф для населения с 01.07. (без НДС) | руб./Гкал | 3083,11 |  | Х | Х |  |  |  |  |

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

Таблица 1.11.1.1

| Год | Период | Отопление |  | ГВС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полный тариф, руб | Население, руб | Полный тариф, руб | Население, руб |
| 2022 | 1 полугодие 2 полугодие | 2530,45 2791,34 | 2467,78 2576,34 | 189,69 205,44 | 141,17 147,38 |
| 2023 | 1 полугодие 2 полугодие | 2280,62 2280,62 | 2807,95 2807,95 | 213,84 213,84 | 160,63 160,63 |
| 2024 | 1 полугодие 2 полугодие | 2880,62 3362,49 | 2807,95 3083,11 | 213,84 247,42 | 160,63 176,37 |

1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Таблица 1.11.2.1

| Год | Период | Отопление |  | ГВС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полный тариф, руб | Население, руб | Полный тариф, руб | Население, руб |
| 2025г | 1 полугодие | 3362,49 | 3083,11 | 247,42 | 176,37 |

1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения теплоснабжающих организаций на территории г. Дубовка в случае, если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя, в том числе застройщика, не превышает 0,1 Гкал/час не установлена.

1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

1.11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет.

На территории г. Дубовка действует одна ценовая зона теплоснабжения. Динамика тарифов за последние 3 года приведена в таблице 1.11.1.1.

1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.

На территории г. Дубовка действует одна ценовая зона теплоснабжения. Динамика тарифов за последние 3 года приведена в таблице 1.11.1.1.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Из комплекса существующих проблем организации теплоснабжения на территории всего поселеня, можно выделить следующие составляющие:

- износ сетей;

- неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории города;

- отсутствие приборов учета у потребителей.

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения.

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению, или провисанию изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды, что особенно важно по причине использования открытой системы горячего водоснабжения. Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.

Неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории города – приводит к «перетопу» (превышению комфортной температуры внутреннего воздуха) у потребителей, находящихся наиболее близко от магистральных сетей. Установка автоматики регулирования температуры внутреннего воздуха в помещении позволит снизить расход тепловой энергии и создаст комфортные условия микроклимата.

Отсутствие приборов учета у потребителей – не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

Разрегулированность систем теплопотребления у потребителей – приводит к завышению температуры воды в обратных трубопроводах тепловой сети. Разработка и внедрение комплекса технических и организационных мероприятий, а также поддержание оборудования ИТП в должном состоянии, позволят обеспечить подачу расчетного количества теплоносителя в каждую систему теплопотребления и отдельные ее элементы.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения имеются в связи с сверхнормативной выработкой котлов и износом тепловых сетей г. Дубовка.

    - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

- Не у всех потребителей установлены приборы учета.

Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади. С целью повышения эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями, повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры города и сокращение бюджетных расходов на оплату энергоресурсов, необходимо предусмотреть установку приборов учета потребляемых энергоресурсов.

- Согласно данным мониторинга жилищно-коммунального комплекса основными недостатками систем теплоснабжения г. Дубовка являются:

- дата ввода в эксплуатацию участков тепловых сетей и оборудования на источниках тепловой энергии;

- коммунальные инженерные системы построены без учета современных требований к энергоэффективности.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых потребителям услуг теплоснабжения. Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, снижению качества поставляемых коммунальных услуг.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

Согласно предоставленным данным проблем с поставками основного топлива – природного газа для их работы в течение всего года не существует.

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

На котельных, согласно полученным данным, предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника нет.

- Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

| Наименование, адрес | Нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная №1 (ул. Степана Разина, 17) | 2,341 |
| Котельная №2 (ул. Лазо, 57) | 2,391 |
| Котельная №3 (ул. 30 лет Победы, 18 А) | 0,757 |
| Котельная №4 (ул. Почтовая, 56 А) | 1,462 |
| Котельная №5 (ул. Юбилейная, 78 Б) | 0,550 |
| Котельная №6 автономная (ул. Юбилейная, 42 Б) | 0,111 |
| Котельная №7 (ул. Северная, 15 А) | 2,267 |
| Котельная №8 (ул. Магистральная, 10 | 1,148 |

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе.

Приростов площади строительных фондов в зоне действия г. Дубовка не планируется.

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 50.13330.12 «Тепловая защита зданий». Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии тепловой энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений. Согласно постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», определение требований энергетической эффективности осуществляется путём установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности. После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет: с 1 января 2016 г. (на период 2016 – 2020 годов) - не менее чем на 30% по отношению к базовому уровню и с 1 января 2020 г. - не менее чем на 40% по отношению к базовому уровню. Перспективные расходы тепла для вводимых строительных фондов определены по укрупнённым показателям - удельным максимальным часовым расходам тепловой энергии на отопление и значениям среднего теплового потока на горячее водоснабжение с учётом потребления в общественных зданиях. Удельные нормы теплопотребления приняты: − по укрупнённым показателям – удельным отопительным и вентиляционным характеристикам для жилых и общественных зданий в 18 Вт/ кв.м*град. С (Справочное пособие «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»:- М., 2003 г.); − по укрупнённым показателям среднего теплового потока на горячее водоснабжение на 1 человека. Значения перспективных удельных расходов тепловой энергии приведены в таблице 2.3.1.

Перспективное удельное теплопотребление

Таблица 2.3.1.

| 2024-2028 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Теплоноситель-вода |  |  |  |
|  | Отопительно-вентиляционная нагрузка (Гкал/час) |  | Нагрузка ГВС (Гкал/час) |  |
|  | Присоединенная | Договорная | Присоединенная | Договорная |
| Население | 7,707 | 6,096 | 0,139 | 0,139 |
| Бюджетный потребители | 2,691 | 2,546 | 0,00405 | 0,00405 |
| Прочие потребители | 0,486 | 0,486 | - | - |
| Итого | 10,884 | 9,128 | 0,14305 | 0,14305 |

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

На расчетный срок прироста нагрузки на существующие котельные не ожидается. Теплоснабжение индивидуальной застройки предусматривается от домовых газовых водонагревателей современного типа.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

Прогнозы приростов потребления тепловой энергии в зонах действия индивидуального теплоснабжения в данной работе не рассматриваются.

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах на расчетный период не планируются.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения.

В соответствии с постановлением правительства Российской федерации № 154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки.

| Баланс тепловой энергии на период с 2024г. по 2028 г. (тыс. Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. |  |  |
|  | всего | в.т. ГВС | всего | в.т. ГВС | всего | в.т. ГВС | всего | в.т. ГВС | всего | в.т. ГВС |  |
| Выработка, тыс. Гкал | 19,379 | 0,786 | 21,941 | 0,962 | 22,919 | 0,962 | 22,919 | 0,962 | 22,919 | 0,962 |  |
| Собственные нужды кот. | 0,452 | 0,018 | 0,512 | 0,023 | 0,535 | 0,023 | 0,535 | 0,023 | 0,535 | 0,023 |  |
| Потери в сетях | 2,242 | 0,085 | 2,538 | 0,018 | 2,557 | 0,018 | 2,557 | 0,018 | 2,557 | 0,018 |  |
| Реализация, тыс. Гкал | 16,685 | 0,683 | 18,891 | 0,921 | 19,827 | 0,921 | 19,827 | 0,921 | 19,827 | 0,921 |  |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 11,905 | 0,669 | 13,108 | 0,897 | 13,518 | 0,897 | 13,518 | 0,897 | 13,518 | 0,897 |  |
| бюджет | 3,766 | 0,014 | 4,707 | 0,024 | 5,233 | 0,024 | 5,233 | 0,024 | 5,233 | 0,024 |  |
| прочие | 0,870 | 0 | 0,933 | 0 | 0,933 | 0 | 0,933 | 0 | 0,933 | 0 |  |
| собственное потребление | 0,144 | 0 | 0,143 | 0 | 0,143 | 0 | 0,143 | 0 | 0,143 | 0 |  |

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.

Сведений нет.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Так как на расчетный срок нагрузки на существующую котельную не ожидается, то и дефицита мощности не планируется.

# Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения).

Генеральным планом г. Дубовка предлагается в части теплоснабжения проведение технического поэтапного перевооружения котельных и тепловых сетей (без нового строительства), сохранение отопления многоквартирных жилых домов и объектов общественно-делового назначения г. Дубовка от действующих котельных.

Для индивидуальных жилых домов предусматривается автономное теплоснабжение. Возможным сценарием развития теплоснабжения поселения является перевооружение существующих котельных и ремонт теплотрасс г. Дубовка.

Другие варианты перспективного развития систем теплоснабжения поселения Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры не предусмотрены. Согласно схеме теплоснабжения г. Дубовка были запланированы мероприятия технического перевооружения котельных: №1, №2, №3, №4, №5. Данные мероприятия были выполнены частично.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Конкурентно-способным вариантам предъявляются следующие требования:

- все варианты, выбираемые для сравнения должны отвечать обязательным требованиям и кроме того обеспечивать в установленные сроки строительство и сдачу объектов в эксплуатацию, соответствовать требованиям нормативных документов,

- для правильного выбора проектного решения необходимо обеспечить сопоставимость сравниваемых вариантов.

Первый вариант перспективного развития систем теплоснабжения: перевооружение существующих муниципальных котельных г. Дубовка.

Второй вариант перспективного развития систем теплоснабжения: ремонт теплотрасс г. Дубовка.

На основании анализа ценовых (тарифных) последствий второй вариант развития теплоснабжения является приоритетным.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

В рассмотренных вариантах развития системы теплоснабжения (п.5.2) потребность произведенной тепловой энергии останется без существенных изменений, а капитальные вложения второго варианта существенно ниже, чем в первом варианте. Первый вариант соответствует нормам пожарной безопасности, но экономически не выгодный. Из двух вариантов наибольшее количество произведенной тепловой энергии в первом варианте в связи с появлением потерь тепла в трубопроводе. Приоритетным будет первый вариант перспективного развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Централизованная система теплоснабжения в сельском поселении – закрытого типа. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п.6.16) расчетный расход среднегодовой утечки воды, м3/ч для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия муниципальных источников тепловой энергии г. Дубовка приведена в таблице 6.1.1.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия муниципальных источников тепловой энергии г. Дубовка.

Таблица 6.1.1.

| № п/п | Наименование котельной (ЦТП), адрес | Потери тепловой энергии при передаче, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 ул.Ст. Разина, 17 | 536,9 |
| 2 | Котельная №2 ул. Лазо, 57 | 560,1 |
| 3 | Котельная №3 ул. 30 лет Победы, 18 А | 182,0 |
| 4 | Котельная №4 ул.Почтовая,56 А | 401,5 |
| 5 | Котельная №5 ул. Юбилейная, 78 Б | 162,1 |
| 6 | Котельная №6 ул. Юбилейная, 42 Б | 29,5 |
| 7 | Котельная №7 ул. Северная, 15А | 588,9 |
| 8 | Котельная №8 ул.Магистральная,10 | 309,8 |

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Максимальное нормируемое потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в г. Дубовка равно нулю, так как система теплоснабжения закрытого типа. Открытые системы теплоснабжения и системы горячего водоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии г. Дубовка отсутствуют.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В составе оборудования системы отопления в г. Дубовка от централизованных источников баки-аккумуляторы отсутствуют.

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии.

Данные отсутствуют.

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.

Данные отсутствуют.

- Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Существующие зоны централизованного теплоснабжения и нагрузка потребителей г. Дубовка сохранятся на расчетный период. Потребители с индивидуальным теплоснабжением – это частные дома с неплотной застройкой, где индивидуальное теплоснабжение жилых домов останутся на том же уровне на расчетный период на территории г. Дубовка. Применение поквартирных систем отопления – систем с разводкой трубопроводов в пределах одной квартиры, обеспечивающая поддержание заданной температуры воздуха в помещениях этой квартиры применяется в многоквартирных домах. Возникновение условий организации поквартирных систем отопления – отключение многоэтажных домов от централизованной системы теплоснабжения – технически возможно. Покрытие зоны перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью, ожидается от индивидуальных источников теплоснабжения.

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Генерирующий объект может быть отнесен к поставляющим мощность в вынужденном режиме по причине их участия в теплоснабжении (далее – вынужденные по теплу) при условии получения следующих документов:

- заявления участников оптового рынка электрической энергии и мощности о намерении поставлять мощность в вынужденном режиме;

- решения органов местного самоуправления поселений или городских округов о приостановлении вывода из эксплуатации источников тепловой энергии, принятых в порядке, установленном законодательством о теплоснабжении, с приложением утвержденных в установленном порядке схем теплоснабжения;

- заключения о невозможности вывода из эксплуатации источников тепловой энергии, выданные высшими должностными лицами субъекта Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), на территории которых функционируют такие генерирующие объекты.

Такое заключение должно содержать:

- подтверждение того, что вывод из эксплуатации генерирующего объекта приведет к нарушению надежности теплоснабжения потребителей, с приложением соответствующего обоснования;

- ходатайство об отнесении генерирующего оборудования, мощность которого поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей с указанием календарного года, в течение которого предлагается оплачивать мощность генерирующего объекта, поставляемую в вынужденном режиме;

- согласие о допустимости для субъекта Российской Федерации социально-экономических последствий роста стоимостной нагрузки на покупателей электрической энергии (мощности), функционирующих в соответствующем субъекте Российской Федерации, в связи с тем, что весь объем мощности такого генерирующего объекта будет 241 оплачиваться указанными покупателями сверх объема необходимой мощности, отобранного по итогам КОМ;

- заключения совета рынка о последствиях отнесения генерирующего объекта к генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме.

Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории г. Дубовка, отсутствуют.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

До конца расчетного периода в г. Дубовка случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, не ожидается.

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Строительство новых источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии разрабатываемой схемой теплоснабжения не предусматривается.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется. Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории г. Дубовка отсутствуют. Перспективные потребители тепловой нагрузки будут обеспечиваться тепловой энергией от существующих источников тепловой энергии.

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных нагрузок на расчетный период не планируется. Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке останутся без изменений до конца расчетного периода.

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

На территории г. Дубовка увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в г. Дубовка нет, перевод в пиковый режим работы котельных не требуется.

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в г. Дубовка отсутствуют.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии на расчетный период не предполагается. Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных не требуется.

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

Территория строительства малоэтажных и индивидуальных жилых домов согласно Генеральному плану г. Дубовка, не входит в границы радиуса эффективного теплоснабжения.

Индивидуальное теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых домов может быть организовано в зонах с тепловой нагрузкой менее 0,01 Гкал/ч на гектар. Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей.

Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

В настоящее время на рынке представлено значительное количество источников индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах топлива.

Минимальные затраты по обеспечению тепловой нагрузки отопления вентиляции и горячего водоснабжения застройки города малоэтажными зданиями соответствуют варианту при котором, теплоснабжение производится от поквартирных теплогенераторов, а электроснабжение – от внешних электрических сетей.

Основным фактором, определяющим целесообразность применения тех или иных систем теплоснабжения, является плотность населения данного населенного пункта и площадь его заселяемой территории.

В населенных пунктах с плотностью населения от 0,8 до 1,6 тыс./км2, что соответствует 1-3 этажной жилой застройке, экономически целесообразно применение индивидуального теплоснабжения на базе поквартирных генераторов тепла.

При больших плотностях населения, начиная с этажности застройки 3 и выше, экономически и экологически целесообразно применение систем централизованного теплоснабжения.

Применение поквартирных систем теплоснабжения с индивидуальными теплогенераторами в жилых зданиях является обоснованным и целесообразным, при соблюдении следующих условий:

- в качестве источников теплоты в жилых домах высотой более пяти этажей могут использоваться теплогенераторы на природном газе с закрытой камерой горания отечественного или импортного производства, имеющие требуемые по законодательству сертификаты соответствия и разрешения на их применение;

- при проектировании и строительстве необходимо учесть опыт применения технических условий, разработанных ранее для объектов экспериментального строительства, и обеспечить соблюдение требований санитарной, взрывопожарной безопасности и надежности работы систем поквартирного теплоснабжения;

- теплогенераторы должны быть приняты на обязательное техническое обслуживание специализированными эксплуатирующими организациями;

- температура воздуха на лестничных клетках в многоэтажных жилых домах с поквартирными системами теплоснабжения не должна быть ниже плюс 5°С;

- конкретные проектные решения должны быть согласованы с местными органами пожарного, газового и санитарного надзоров.

Современный уровень систем, базирующийся на высокоэффективных теплогенераторах последних поколений с использованием энергосберегающих систем автоматического управления, позволяет существенно сократить удельные расходы топлива и тем самым превзойти существующие сильно изношенные централизованные системы в техникоэкономических показателях. При новом строительстве зданий теплофикационные комплексы теоретически могут расходовать топлива на 20-35 % меньше, чем котельные установки, а с учетом человеческого фактора этот показатель может еще улучшиться. Возможность применения системы поквартирного теплоснабжения (СПТ) целесообразно рассматривать через присущие ей достоинства и недостатки.

Достоинства:

- возможность местного более дешевого поквартирного учета расхода теплоты и удобство оплаты его по показаниям приборов учета;

- лучшая адаптация системы теплоснабжения к условиям потребления теплоты конкретного, обслуживаемого объекта, высокая регулируемость и автоматизация в соответствии с потребностями потребителя;

- отсутствие теплопотерь при распределении теплоносителя;

- «индивидуализация» систем отопления в многоквартирных домах сопровождается радикальным сокращением количества стояков, повышением качества теплоснабжения и несомненным сокращением объемов теплопотребления;

- высокая энергетическая эффективность, которая сокращает эмиссию вредных выбросов в атмосферу;

- отсутствие внешних распределительных систем, и, вследствие этого, исключение потерь теплоты при транспорте теплоносителя;

- снижение капитальных вложений за счет отсутствия тепловых сетей;

- возможность переложить затраты на строительство системы теплоснабжения на стоимость жилья (на потребителя) при новом строительстве;

- возможность реконструкции объектов в городских районах старой и плотной застройки при отсутствии свободных мощностей в ЦТС;

- удобство технического обслуживания сервисными службами (на одном объекте обслуживается 100-200 однотипных, сравнительно простых теплогенераторов).

Недостатки:

- эксплуатация источника теплоты и всего комплекса вспомогательного оборудования квартирной системы теплоснабжения требует привлечения специализированной организации и соответствующих затрат населения;

- одним из серьезных недостатков в поквартирном отоплении является повышенная пожаровзрывоопасность. Жители квартиры должны соблюдать правила безопасной эксплуатации котлов, включая пенсионеров, инвалидов и детей. Современные газовые настенные котлы (при условии, что согласно существующих программ развития район будет газифицирован) с герметичной топкой имеют 5-8 систем защиты и на порядок более безопасны, чем газовые плиты и традиционные газовые колонки, но, тем не менее, требуют определенной культуры эксплуатации.

СПТ, как правило, может использоваться при новом строительстве или реконструкции зданий, ее применение нецелесообразно в зданиях, разработанных для централизованного теплоснабжения. Основными трудностями в этом случае являются:

-необходимость создания системы дымоудаления;

-при организации СПТ необходимо наружные газоходы изготавливать из коррозионно-стойкого металла с теплоизоляцией (это позволяет исключить конденсацию при периодической работе теплогенераторов в холодный период отопительного сезона);

-практически во всех случаях эксплуатации квартирных теплогенераторов в многоэтажном здании их работа будет происходить с переменной нагрузкой. Глубина регулирования мощности теплогенераторов большинства производителей составляет от 40 до 100 %, что обуславливает работу термоблока в режиме "включено-выключено". Поэтому избежать образования конденсата в газоходах, не имеющих эффективной теплоизоляции, при низких температурах наружного воздуха в начале газохода (на нижних этажах) практически невозможно. Дымоход во всех случаях должен быть газоплотным и влагостойким, его необходимо оснащать устройствами сбора и отвода конденсата;

- при поквартирном теплоснабжении в многоэтажном здании для отопления лестничных клеток, временно не используемых квартир и мест общественного пользования требуются специальные технические решения, определяемые конструкцией здания, климатическими условиями и т.д.

Область применения индивидуальных теплогенераторов:

- в поселениях с малой теплоплотностью (0,09 Гкал/ч на 1 Га);

- в поселениях, не охваченных теплофикацией;

- в зонах теплоснабжения, имеющих дефицит тепловой энергии при централизованном теплоснабжении;

- в районах города, где прокладка теплотрасс связана с геологическими или хозяйственными трудностями.

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Увеличение перспективной тепловой нагрузки не предполагается. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения остаются неизменными на расчетный период.

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

В качестве основного топлива центральные котельные г. Дубовка используется природный газ. Природный газ является экономически выгодным по цене и эффективности. Необходимость переводить источники тепловой энергии на другое топливо отсутствует.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в г. Дубовка отсутствуют. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не целесообразен ввиду отсутствия необходимых условий. На территории г. Дубовка местным видом топлива являются дрова. В качестве основного топлива дрова не используются из-за низкого КПД.

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения.

На территории г. Дубовка не предполагается развитие и новое строительство производственных мощностей, подключаемых к существующим системам теплоснабжения.

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

Максимальное расстояние в системе теплоснабжения от ближайшего источника тепловой энергии до теплопотребляющей установки, при превышении которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения экономически нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения, носит название радиуса эффективного теплоснабжения.

Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом понятием радиуса эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии компенсирует возрастание расходов при подключении удаленного потребителя.

Эффективный радиус теплоснабжения рассчитывается как для действующих источников тепловой энергии, так и для новых источников или модернизируемых тепловых источников. Для существующих энергоисточников, имеющих резервы тепловой мощности, в расчеты эффективного радиуса закладываются фактические удельные затраты на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии. Для строящихся и модернизируемых объектов в расчеты закладываются требуемые инвестиционные затраты с коэффициентом, учитывающим долю отнесения этих затрат на тепловые сети.

Результат расчета показывают, что все потребители, находящиеся в зоне действия источников котельных г. Дубовка расположены в зоне своего эффективного радиуса теплоснабжения.

- Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Реконструкция и (или) модернизации, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется. Возможные дефициты тепловой мощности на окраинах населенного пункта планируется покрывать за счет индивидуальных источников теплоснабжения.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется, поскольку эти территории планируется организовывать с индивидуальным теплоснабжением.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников не планируется.

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации, тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Новое строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения остальных котельных, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим, не планируется.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей для дублирования нерезервированных участков теплотрасс не предполагается. Длины участков не превышают максимально допустимых нерезервируемых. Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения в течение всего расчетного периода предусматривается ревизия и ремонт запорной арматуры всех действующих тепловых сетей.

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется, перспективные приросты тепловой нагрузки на расчетный период предполагаются компенсировать от участков с достаточным диаметром.

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Согласно составленному отчету к энергетическому паспорту рег. № 2018-Э-038-83- потребителя топливно-энергетических ресурсов по результатам обязательного энергетического обследования тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии, замена тепловых сетей на расчетный период не планируется.

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций.

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспортировке теплоносителя на территории г. Дубовка отсутствуют. Все насосное оборудование находится в зданиях соответствующих котельных.

- Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

Источники тепловой энергии г. Дубовка функционируют по закрытой системе теплоснабжения. Присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не ожидаются.

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии.

Отпуск теплоты на отопление регулируется тремя методами: качественным, количественным, качественно-количественным.

При качественном методе - изменяют температуру воды, подаваемую в тепловую есть (систему отопления) при неизменном расходе теплоносителя.

При количественном - изменяют расход теплоносителя при неизменной температуре.

При качественно-количественном одновременно изменяют температуру и расход теплоносителя.

В настоящее время отпуск теплоты системам отопления регулируют качественным методом, так как при постоянном расходе воды системы отопления в меньшей степени подвержены разрегулировке.

В системах вентиляции для регулирования отпуска теплоты обычно применяют качественный и количественный методы.

Отпуск теплоты на ГВС обычно регулируют количественным методом - изменением расхода сетевой воды.

Описанные выше методы регулирования в чистом виде применяют только в раздельных системах теплоснабжения, в которых потребители отопления, вентиляции и ГВС обслуживаются от источника теплоты по самостоятельным трубопроводам.

В двухтрубных тепловых сетях как наиболее экономичных по капитальным и эксплуатационным затратам, по которым теплоноситель одновременно транспортируется для всех видов потребителей, применяют на источнике теплоты комбинированный метод регулирования.

Комбинированное регулирование, состоит из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создаёт наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим теплопотреблением.

Центральное регулирование выполняют на котельной по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В городских тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и ГВС. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Групповое регулирование производится в центральных тепловых пунктах для группы однородных потребителей. В ЦТП поддерживаются требуемые расход и температура теплоносителя, поступающего в распределительные или во внутриквартальные сети.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов. Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например, у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т.е. осуществляется комбинированное регулирование.

Прерывистое регулирование - достигается периодическим отключением систем, т.е. пропусками подачи теплоносителя, в связи с чем, этот метод называется регулирование пропусками. Центральные пропуски возможны лишь в тепловых сетях с однородным потреблением, допускающим одновременные перерывы в подаче тепла. В современных системах теплоснабжения с разнородной тепловой нагрузкой регулирование пропусками используется для местного регулирования.

В паровых системах теплоснабжения качественное регулирование не приемлемо ввиду того, что изменение температур в необходимом диапазоне требует большого изменения давления. Центральное регулирование паровых систем производится в основном количественным методом или путём пропусков. Однако периодическое отключение приводит к неравномерному прогреву отдельных приборов и к заполнению системы воздухом. Более эффективно местное или индивидуальное количественное регулирование.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения в г. Дубовка отсутствуют. Реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения в г.п.г. Дубовка отсутствуют. Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения.

Существуют следующие недостатки открытой схемы теплоснабжения:

- повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;

- высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;

- повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

- не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;

- повышенные затраты на химводоподготовку;

- при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах.

Преимущества открытой системы теплоснабжения: поскольку используются сразу несколько теплоисточников, в случае повреждения на трубопроводе система проявляет живучесть - полной остановки циркуляции не происходит, потребителей длительное время удерживают на затухающей схеме.

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом подключении отопительных систем и открытого водоразбора с течением времени неизбежно приводит к разрегулировке гидравлического режима работы системы. В большой степени этому способствуют нарушения (в т.ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей тепла). В конечном итоге это оказывает отрицательное влияние на качество и стабильность теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновременном повышении затрат.

Независимая схема представляет собой преобразование прямого присоединения контура отопления зданий посредством эжектора в гидравлически разделенное независимое присоединение посредством пластинчатого или кожухотрубного теплообменника и электрического насоса контура отопления здания. Теплообменник горячей воды использует обратную воду отопления для того, чтобы как можно больше понизить температуру обратной воды системы отопления. Температура ГВС будет точно контролироваться и поддерживаться на постоянном уровне 55 оС. Так как холодная вода, подогреваемая до уровня воды ГВС, будет только фильтроваться и не будет обрабатываться химически, стальные трубы будут заменены на пластиковые, которые не подвергаются коррозии.

Попытки перевода существующего жилищного фонда с открытой системы теплоснабжения на закрытую показали необходимость значительных капитальных затрат и экономически не оправдываются. Единственным наглядным положительным результатом перевода открытой системы теплоснабжения на закрытую является улучшение качества горячей воды.

9.6. Предложения по источникам инвестиций.

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не запланированы. Инвестиции для этих мероприятий не требуются.

- Глава 10. Перспективные топливные балансы.

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии г. Дубовка применяется природный газ.

Перспективное топливопотребление с учетом рекомендаций по энергосбережению, представленных в энергетическом паспорте теплоснабжающей организации МП «Тепловые сети и котельные г. Дубовки», представлено в таблице 10.1.1.

Таблица 10.1.1.

| Расход натурального топлива т.у.т. | Удельная норма расхода условного топлива на производство тепловой энергии, кг/Гкал | Потребление топлива к 2028 году, т.у.т. |
| --- | --- | --- |
| 3231 | 148,62 | 2742 |

10.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

Аварийных видов топлива на котельной не предусмотрено.

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.

Основным видом топлива для центральной котельных г. Дубовка является природный газ. Резервное топливо для котельных г. Дубовка отсутствует. Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ. Существующие источники тепловой энергии г. Дубовка не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью. Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.

10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Основным и единственным видом топлива г. Дубовка является природный газ. Низшая теплота сгорания природного газа котельной – 8137 ккал/нм3.

10.5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.

Преобладающим видом топлива в г. Дубовка является природный газ. Использование других видов топлива не планируется.

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.

На период актуализации настоящей схемы теплоснабжения г. Дубовка замещение используемых видов топлива не предусмотрено.

- Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

11.1. Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Дефект – по ГОСТ 15467;

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состоянии элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

отказ системы теплоснабжения – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термин «повреждение» будет употребляться только в отношении событий, к которым в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности.

К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом Рсцт = 0,86.

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0 -средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет; средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов1 каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λ который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке

[1/час], где

- протяженность каждого участка, [км].

Где:

Li- протяженность каждого участка, [км].

И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

Где:

τ - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она

монотонно убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает вид λ(t)=λ0=Const. λ0-это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать

следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

На рисунке 11.1.1. приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 11.1.1 Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного

воздуха, при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов.

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

8. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные, указанные в таблице ниже

Таблица 11.1.1.

| Диаметр труб d, м | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления zр, ч | 9,5 | 10,0 | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | 13,8 | 15,0 | 16,3 | 17,5 | 20,0 |

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

по уравнению 2.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i-том участке;

по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 2.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

вычисляется поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12оС.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.26») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в целом Рсцт = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

При Кнад=0,86 система теплоснабжения котельной относится к надежным (Кнад от от 0,75 до 0,89) системам теплоснабжения.

11.2. Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления).

При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99» или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. Продолжительность отопительного периода составляет 5100 ч. Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента.

Расчет приведенной продолжительности прекращений подачи тепловой энергии в системе теплоснабжения г. Дубовка приведен в таблице 11.2.1.

Расчет приведенной продолжительности прекращений подачи тепловой энергии в системе теплоснабжения г. Дубовка.

Таблица 11.2.1.

| Приведенная продолжительность прекращений подачи тепловой энергии, час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,110 |

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам.

Результаты расчет вероятности безотказной работы теплотрассы в системе теплоснабжения г. Дубовка приведен в таблице 11.3.1.

Таблица 11.3.1.

| Вероятность безотказной работы теплотрассы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 0,991 | 0,992 | 0,993 | 0,994 | 0,995 | 0,996 | 0,997 | 0,998 | 0,999 |

Как видно из таблицы 11.3.1. при фактическом сроке эксплуатации тепловых сетей надёжность теплоснабжения потребителей обеспечивается на всей протяженности магистрали.

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.29) минимально допустимый коэффициент готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Для расчета показателя готовности учитываются следующие показатели:

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Готовность к исправной работе системы определяется по уравнению:

Kr=(8760- z1 - z2 - z3- z4)/8760, где

z1 - число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях;

z2 - число часов ожидания неготовности источника тепла. Принимается по среднестатистическим данным z2 ≤ 50 часов;

z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей.

z4 - число часов ожидания неготовности абонента. Принимается по среднестатистическим данным z4 ≤ 10 часов.

Общее число часов неготовности СЦТ не превышает 264 часа, поэтому коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки соответствует нормативу.

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Простои тепловых сетей и источников тепловой энергии на момент разработки актуализации схемы теплоснабжения не возникало.

Перспективные показатели надежности теплоснабжения, характеризуют системы теплоснабжения, как надежные. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, установка резервного оборудования, организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии, взаимное резервирование тепловых сетей, устройство резервных насосных станций, установка баков-аккумуляторов не требуется.

- Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Строительство, реконструкция, техническое перевооружения и (или) модернизация источников тепловой энергии на расчетный период, на территории г. Дубовка,  запланировано по котельным №1 - №8.

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников – бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных объектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и другими нормативно – правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

В соответствии со статьей 10 “Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)” Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 – ФЗ “О теплоснабжении” решение об установлении для теплоснабжающих и теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня принимается органом исполнительной власти субъекта РФ, причем необходимым условием для принятия решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций.

Строительство, реконструкция, техническое перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, на территории г. Дубовка, на расчетный период запланированы на котельных №1- №8.

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.

Мероприятия с привлечением инвестиций не предусмотрены данной схемой теплоснабжения. В случае появления инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии г. Дубовка инвестироваться будут за счет бюджета городского поселения г.Дубовка. Компенсация на единовременные затраты, необходимые для реконструкции сетей, может быть включена в тариф на тепло.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Дубовка на начало и конец расчетного периода приведены в таблице 13.1.

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Таблица 13.1.

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед.изм. | Существующее положение | Ожидаемые показатели (2028 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | Ед. | 0 | 0 |
| 2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; | Ед. | 0 | 0 |
| 3. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных); | м3 /Гкал | 133,72 | 133,72 |
| 4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; | Гкал / м∙м | 2,96 | 2,46 |
| 5. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности; |  | 0,326 | 0,326 |
| 6. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м∙м/Гкал /ч | 8,08 | 8,08 |
| 7. | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа); | % | 0 | 0 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | кг.у.т./ кВт | - | - |
| 9. | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | % | - | - |
| 10. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; | % | 30% | 85% |
| 11. | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); | лет | Н/Д | Н/Д |
| 12. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа); | % | H/Д | Н/Д |
| 13. | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установлен- ной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа). | % | 0 | 100% |

В схеме теплоснабжения г. Дубовка расчеты индикаторов развития систем теплоснабжения не приведены.

- Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.

Показатели тарифно-балансовой модели по каждой системе теплоснабжения отсутствуют. Тарифно-балансовая модель представлена в совокупности по всем источникам теплоснабжения представлена части 10 главы 1.

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.

На территории действует только одна единая теплоснабжающая организация МП «Тепловые сети и котельные г. Дубовка». Показатели тарифно-балансовой модели по данной единой теплоснабжающей организации также приведены в части 10 главы 1.

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Основные параметры формирования тарифов:

• тариф ежегодно формируется и пересматривается;

• в необходимую валовую выручку для расчета тарифа включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;

• исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов схемы, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф включается инвестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов схемы из прибыли с учетом возникающих налогов;

•тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов схемы и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;

• для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

Таким образом, в рамках этой финансовой модели: тариф ежегодно пересматривается или индексируется, но исходя из утвержденной инвестиционной программы; определен долгосрочный период, в течение которого в тариф включается обоснованная инвестиционная составляющая, обеспечивающая финансовые потребности инвестиционной программы. При этом тарифное регулирование становится более предсказуемым и обеспечивает финансирование производственной деятельности организации коммунального комплекса по поставкам тепловой энергии и инвестиционной деятельности в рамках утвержденной инвестиционной программы.

В большинстве случаев источниками финансирования инвестиционной программы в коммунальной сфере являются заемные средства (не менее 80% инвестиционных затрат), привлекаемые на срок 5-6 лет; тарифное сглаживание может быть обеспечено также постепенным «нагружением» тарифа инвестиционной составляющей, которая обеспечивает возврат и обслуживание привлеченных займов; при этом должен быть предусмотрен и согласован с банком индивидуальный график возврата займов неравными долями; это непривычно для банков, но достижимо и является самой эффективной и доступной мерой по сглаживанию тарифных последствий инвестирования; такая схема позволяет осуществить капитальные вложения (реконструкцию) в сжатые сроки, растянуть возврат инвестиций на 6-8 лет и обеспечить рост тарифной нагрузки на потребителей ежегодно на уровне 15-22% (после этого срока тариф снижается на величину порядка 20-30%).

- Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Согласно приказу Федеральной службы по тарифам от 10.02.2015 № 204-э «О введении государственного регулирования деятельности субъекта естественной монополии и включения организации в Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль» было принято включить МП    «ТСиК г.Дубовки» в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в раздел I «Услуги по передаче электрической и/или тепловой энергии» под регистрационным № 31.1.76

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций.

Таблица 15.1.1.

| № п/п | Наименование котельной (ЦТП), адрес | Наименование гарантирующей организации, и единой теплоснабжающей организации | ФИО руководителя | Адрес организации, куда можно обратиться по вопросу технологического присоединения | Контактный телефон организации по вопросу технологического присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 ул. ст. Разина, 17 | Единая теплоснабжающая организация – МП «ТС и К г. Дубовки» | Арьков Сергей Семенович | 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Северная, 42 | 8(84458)-3-53-42 |
| 2 | Котельная №2 ул. Лазо, 57 | Единая теплоснабжающая организация – МП «ТС и К г. Дубовки» | Арьков Сергей Семенович | 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Северная, 42 | 8(84458)-3-53-42 |
| 3 | Котельная №3 ул. 30 лет Победы, 18 А | Единая теплоснабжающая организация – МП «ТС и К г. Дубовки» | Арьков Сергей Семенович | 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Северная, 42 | 8(84458)-3-53-42 |
| 4 | Котельная №4 ул.Почтовая,56 А | Единая теплоснабжающая организация – МП «ТС и К г. Дубовки» | Арьков Сергей Семенович | 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Северная, 42 | 8(84458)-3-53-42 |
| 5 | Котельная №5 ул. Юбилейная, 78 Б | Единая теплоснабжающая организация – МП «ТС и К г. Дубовки» | Арьков Сергей Семенович | 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Северная, 42 | 8(84458)-3-53-42 |
| 6 | Котельная №6 ул. Юбилейная, 42 Б | Единая теплоснабжающая организация – МП «ТС и К г. Дубовки» | Арьков Сергей Семенович | 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Северная, 42 | 8(84458)-3-53-42 |
| 7 | Котельная №7 ул. Северная, 15А | Единая теплоснабжающая организация – МП «ТС и К г. Дубовки» | Арьков Сергей Семенович | 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Северная, 42 | 8(84458)-3-53-42 |
| 8 | Котельная №8 ул.Магистральная. 10 | Единая теплоснабжающая организация – МП «ТС и К г. Дубовки» | Арьков Сергей Семенович | 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Северная, 42 | 8(84458)-3-53-42 |

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения.

Таблица 15.2.1.

| № п/п | Наименование гарантирующей организации, и единой теплоснабжающей организации | ФИО руководителя | Адрес организации, куда можно обратиться по вопросу технологического присоединения | Контактный телефон организации по вопросу технологического присоединения | Наименование котельной (ЦТП), адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Единая теплоснабжающая организация – МП «ТС и К г. Дубовки» | Арьков Сергей Семенович | 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Северная, 42 | 8(84458)-3-53-42 | Система теплоснабжения г.п.г. Дубовка |

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Теплоснабжающая организация МП «Тепловые сети и котельные г.Дубовки» удовлетворяют всем вышеперечисленным критериям.

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Статус единой теплоснабжающей организации теплоснабжающей организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на 2020 год не зафиксированы.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации «Тепловые сети и котельные г. Дубовки» охватывает всю территорию городского поселения, так как она осуществляет теплоснабжение объектов многоквартирного жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся во всех микрорайонах города.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или разделение систем теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

- Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

До конца расчетного периода, на территории г. Дубовка, запланированы мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии котельных №1 - №8.

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

До конца расчетного периода, на территории г. Дубовка, не запланированы мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

До конца расчетного периода мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы горячего водоснабжения, на территории г. Дубовка, не запланировано.

# Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

# Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в схеме теплоснабжения.

Данная схема теплоснабжения разработана согласно Постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" с изменениями на 10.01.2023г.